## INTRO & PIANTA
In Italia è la specifica tecnica UNI/TS 11300-1 che definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790 | Cagliari (CA)
SUD
NORD
OVEST
EST

## 1.Dati
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
1 | DATI ARCHITETTONICI / CLIMATICI |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 1 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
appartamento 1 e 2 | LOCALI RISCALDATI |  | Area | Altezza | Volume |  |  | LOCALI NON RISCALDATI |  | Area | Altezza | Volume
|  |  | A | h | V |  |  |  |  | A | h | V
|  |  | [m2] | [m] | [m3] |  |  |  |  | [m2] | [m] | [m3]
| CUCINA |  | 14.82 | 2.7 | 40.014 |  | piramide | SOTTOTETTO |  | 353.44 | 1.075 | 126.6493 |  | COPERTURA |  | 357.21
| PRANZO - SOGGIORNO |  | 37.56 | 2.7 | 101.412 |  |  | VANO SCALE |  | 16.91 | 21 | 355.11
| BAGNO 1 |  | 5.9774 | 2.7 | 16.139 |  |  | LOCALI ACCESSORI |  | 4.86 | 2.7 | 13.122
| BAGNO 2 |  | 5.52 | 2.7 | 14.904 |  |  | VANO ASCENSORE |  | 16.91 | 21 | 355.11
| BAGNO 3 |  | 2.38 | 2.7 | 6.426
| LETTO 1 |  | 20.15 | 2.7 | 54.405
| LETTO 2 |  | 13.64 | 2.7 | 36.828
| LETTO 3 |  | 15.575 | 2.7 | 42.0525
| RIPOSTIGLIO |  | 4.734 | 2.7 | 12.7818
| DISIMPEGNO |  | 10.1 | 2.7 | 27.27
|  |  | 130.4564 |  | 352.2323 |  |  |  | 704.4646 |  |  |  | 4931.2519 | m3
|  |  | SUPERF. UTILE |  | VOLUME RISCALDATO 1 appartamento |  |  |  | VOLUME RISCALDATO 2 appart. (1 piano) |  |  |  | VOLUME RISCALDATO 20 appart. (7 paini)
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
1 | DATI ARCHITETTONICI / CLIMATICI - UNI 10349 |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 2 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Prospetto 5 - UNI 10349
TEMPERATURE MEDIE MENSILI |  |  | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
|  |  | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C]
Comune di Cagliari |  |  | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 18.4 | 22.9 | 25.5 | 25.5 | 23.3 | 19.4 | 15.5 | 11.7
Gradiente verticale di temperatura
|  |  | G.G. | ZONA CLIMATICA | www.comuni-italiani.it
δ [°C/m] | 1/192 |  | 990 | C
VALORI MEDI MENSILI DELLA TEMPERATURA MEDIA GIORNALIERA DELL'ARIA ESTERNA | [5 empty] | VALORI MEDI MENSILI DELLA PRESSIONE PARZIALE DEL VAPORE D'ACQUA NELL'ARIA ESTERNA
Località di riferimento: Cagliari |  |  | Località considerata: Cagliari
zr [m] |  | 4 | z [m] |  | 4
Mese |  | θe,r | Mese |  | θe | Mese | Pe
- |  | [°C] | - |  | [°C] | - | [Pa]
GENNAIO |  | 10.3 | GENNAIO |  | 10.3 | GENNAIO | 973
FEBBRAIO |  | 10.8 | FEBBRAIO |  | 10.8 | FEBBRAIO | 923
MARZO |  | 12.8 | MARZO |  | 12.8 | MARZO | 1011
APRILE |  | 15.1 | APRILE |  | 15.1 | APRILE | 1180
MAGGIO |  | 18.4 | MAGGIO |  | 18.4 | MAGGIO | 1385
GIUGNO |  | 22.9 | GIUGNO |  | 22.9 | GIUGNO | 1718
LUGLIO |  | 25.5 | LUGLIO |  | 25.5 | LUGLIO | 1975
AGOSTO |  | 25.5 | AGOSTO |  | 25.5 | AGOSTO | 2030
SETTEMBRE |  | 23.3 | SETTEMBRE |  | 23.3 | SETTEMBRE | 1937
OTTOBRE |  | 19.4 | OTTOBRE |  | 19.4 | OTTOBRE | 1509
NOVEMBRE |  | 15.5 | NOVEMBRE |  | 15.5 | NOVEMBRE | 1259
DICEMBRE |  | 11.7 | DICEMBRE |  | 11.7 | DICEMBRE | 1151
|  | 17.6 |  |  | 17.6
|  | media |  |  | media
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
1 | DATI ARCHITETTONICI / CLIMATICI |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 3 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
CHIUSURE DI CONFINE |  | Locale | Rif. Parete | Area |  | AREA PARETI ESTERNE |  | Locale | Rif. Parete | Area |  | CHIUSURE DI CONFINE |  | Locale | Rif. Parete | Area
|  | - | - | Ae,i |  |  |  | - | - | Ae,i |  |  |  | - | - | Ae,i
|  |  |  | [m2] | [5 empty] | [m2] | [5 empty] | [m2]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 8.91 |  | PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 8.91 |  | PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 8.91
|  |  | PNO1 | 5.805 |  |  |  |  | PNO1 | 5.805 |  |  |  |  | PNO1 | 5.805
|  |  | SC1 | 14.82 |  |  |  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 13.716 |  |  |  |  | STC1 | 14.82
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 13.716 |  |  |  |  | PN1 | 10.692 |  |  |  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 13.716
|  |  | PN1 | 10.692 |  |  |  |  | PiS1 | 11.151 |  |  |  |  | PN1 | 10.692
|  |  | SPS1 | 37.56 |  |  |  |  | PiI1 | 2.2 |  |  |  |  | STPS1 | 37.56
|  |  | PiS1 | 11.151 |  |  |  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 1.62 |  |  |  |  | PiS1 | 11.151
|  |  | PiI1 | 2.2 |  |  |  | BAGNO 3 | PiS2 | 4.05 |  |  |  |  | PiI1 | 2.2
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 1.62 |  |  |  |  | PiE2 | 4.509 |  |  |  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 1.62
|  |  | SR1 | 4.734 |  |  |  | LETTO 3 | PN2 | 9.45 |  |  |  |  | STR1 | 4.734
|  | BAGNO 3 | PiS2 | 4.05 |  |  |  | BAGNO 2 | PN3 | 5.4 |  |  |  | BAGNO 3 | PiS2 | 4.05
|  |  | PiE2 | 4.509 |  |  |  | LETTO 2 | PN4 | 9.585 |  |  |  |  | PiE2 | 4.509
|  |  | SW3 | 2.38 |  |  |  |  | PE1 | 9.936 |  |  |  |  | STW3 | 2.38
|  | LETTO 3 | PN2 | 9.45 |  |  |  | BAGNO 1 | PE2 | 7.722 |  |  |  | LETTO 3 | PN2 | 9.45
|  |  | SL3 | 15.575 |  |  |  | LETTO 1 | PE3 | 8.667 |  |  |  |  | STL3 | 15.575
|  | BAGNO 2 | PN3 | 5.4 |  |  |  |  | PiO1 | 11.07 |  |  |  | BAGNO 2 | PN3 | 5.4
|  |  | SW2 | 5.52 |  |  |  | DISIMPEGNO | PiS3 | 2.97 |  |  |  |  | STW2 | 5.52
|  | LETTO 2 | PN4 | 9.585 |  |  | APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 8.91 |  |  |  | LETTO 2 | PN4 | 9.585
|  |  | PE1 | 9.936 |  |  |  |  | PSE2 | 5.805 |  |  |  |  | PE1 | 9.936
|  |  | SL2 | 13.64 |  |  |  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 13.716 |  |  |  |  | STL2 | 13.64
|  | BAGNO 1 | PE2 | 7.722 |  |  |  |  | PS4 | 10.692 |  |  |  | BAGNO 1 | PE2 | 7.722
|  |  | SW1 | 5.9774 |  |  |  |  | PiS1 | 11.151 |  |  |  |  | STW1 | 5.9774
|  | LETTO 1 | PE3 | 8.667 |  |  |  |  | PiI1 | 2.2 |  |  |  | LETTO 1 | PE3 | 8.667
|  |  | PiO1 | 11.07 |  |  |  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 1.62 |  |  |  |  | PiO1 | 11.07
|  |  | SL1 | 20.15 |  |  |  | BAGNO 3 | PiS2 | 4.05 |  |  |  |  | STL1 | 20.15
|  | DISIMPEGNO | PiS3 | 2.97 |  |  |  |  | PiE2 | 4.509 |  |  |  | DISIMPEGNO | PiS3 | 2.97
|  |  | SD1 | 10.1 |  |  |  | LETTO 3 | PS3 | 9.45 |  |  |  |  | STD1 | 10.1
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 8.91 |  |  |  | BAGNO 2 | PS2 | 5.4 |  |  | APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 8.91
|  |  | PSE2 | 5.805 |  |  |  | LETTO 2 | PS1 | 9.585 |  |  |  |  | PSE2 | 5.805
|  |  | SC1 | 14.82 |  |  |  |  | PO4 | 9.936 |  |  |  |  | STC1 | 14.82
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 13.716 |  |  |  | BAGNO 1 | PO3 | 7.722 |  |  |  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 13.716
|  |  | PS4 | 10.692 |  |  |  | LETTO 1 | PO2 | 8.667 |  |  |  |  | PS4 | 10.692
|  |  | SPS1 | 37.56 |  |  |  |  | PiO1 | 11.07 |  |  |  |  | STPS1 | 37.56
|  |  | PiN1 | 11.151 |  |  |  | DISIMPEGNO | PiS3 | 2.97 |  |  |  |  | PiN1 | 11.151
|  |  | PiI2 | 2.2 | [5 empty] | 254.906 |  |  |  |  | PiI2 | 2.2
|  | RIPOSTIGLIO | PiO2 | 1.62 | [9 empty] | RIPOSTIGLIO | PiO2 | 1.62
|  |  | SR1 | 4.734 | [10 empty] | STR1 | 4.734
|  | BAGNO 3 | PiN2 | 4.05 | [9 empty] | BAGNO 3 | PiN2 | 4.05
|  |  | PiO2 | 4.509 | [10 empty] | PiO2 | 4.509
|  |  | SW3 | 2.38 | [10 empty] | STW3 | 2.38
|  | LETTO 3 | PS3 | 9.45 | [9 empty] | LETTO 3 | PS3 | 9.45
|  |  | SL3 | 15.575 | [10 empty] | STL3 | 15.575
|  | BAGNO 2 | PS2 | 5.4 | [9 empty] | BAGNO 2 | PS2 | 5.4
|  |  | SW3 | 5.52 | [10 empty] | STW3 | 5.52
|  | LETTO 2 | PS1 | 9.585 | [9 empty] | LETTO 2 | PS1 | 9.585
|  |  | P04 | 9.936 | [10 empty] | PO4 | 9.936
|  |  | SL2 | 13.64 | [10 empty] | STL2 | 13.64
|  | BAGNO 1 | PO3 | 7.722 | [9 empty] | BAGNO 1 | PO3 | 7.722
|  |  | SW1 | 5.9774 | [10 empty] | STW1 | 5.9774
|  | LETTO 1 | PO2 | 8.667 | [9 empty] | LETTO 1 | PO2 | 8.667
|  |  | PiE2 | 11.07 | [10 empty] | PiE2 | 11.07
|  |  | SL1 | 20.15 | [10 empty] | STL1 | 20.15
|  | DISIMPEGNO | PiN3 | 2.97 | [9 empty] | DISIMPEGNO | PiN3 | 2.97
|  |  | SD2 | 10.1 | [10 empty] | STD2 | 10.1
|  |  |  | 502.7488 | [11 empty] | 502.7488
[8 empty] | numero piani intermedi |  | 5
codici
PE1 | Parete Est 01
PNO1 | Parete Nord Ovest 01
PiI1 | Porta Ingresso
SC1 | Solaio pavimento Cucina App.1
PiS1 | Parete Intrna Sud 01
STC1 | Solaio di copertura Cucina App.1
[5 empty] | SUPERFICIE UTILE |  | [m2] | 130.4564 |  | VOLUME RISCALDATO (V) |  | [m3] | 4931.2519
[5 empty] | SUPERFICIE PIANTA |  | [m2] | 91.2025 |  | RAPPORTO DI FORMA Sdis/V |  | [m-1] | 0.1554
[5 empty] | SUPERFICIE TOT. PARETI P1+SOL |  | [m2] | 502.7488
[5 empty] | SUPERFICIE TOT. PARETI P2 |  | [m2] | 254.906
[5 empty] | SUPERFICIE TOT. PARETI P3+SOL |  | [m2] | 8.667
[5 empty] | SUPERFICIE DISPERDENTE (Sdis) |  | [m2] | 766.3218

## 2.Stratigrafie
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  | Docenti: |  | Studenti:
2 | STRATIGRAFIE |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 1 |  |  |  |  | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
STRATIGRAFIA 01 - Proposta per struttura in acciaio | [12 empty] | STRATIGRAFIA 02 - A - Proposta per struttura in c.a.
PARETI ESTERNE | Materiale |  | Spessore | Conducibilità | Resistenza | Rif.normativo | [6 empty] | PARETI ESTERNE | Materiale |  |  |  | Spessore | Conducibilità | Resistenza | Rif.normativo
| (stratigrafia dall'esterno verso l'interno) |  | s | λ | R | - | [7 empty] | (stratigrafia dall'esterno verso l'interno) |  |  |  | s | λ | R | -
|  |  | [m] | [W/m∙K] | [m2∙K/W] | [12 empty] | [m] | [W/m∙K] | [m2∙K/W]
| Pannelli PV o lastre di pietra - ceramica | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | UNI 10351 | [7 empty] | Pannelli PV o lastre di pietra - ceramica |  |  | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | UNI 10351
| Intercapedine ventilata | 2 | 0.1 | 0.55556 | 0.18 | UNI EN ISO 6946 | [7 empty] | Intercapedine ventilata |  |  | 2 | 0.09 | 0.5 | 0.18 | UNI EN ISO 6946
| Telo di tenuta all'aria | 3 | 0 | [10 empty] | Telo di tenuta all'aria |  |  | 3 | 0
| Pannello in cartongesso per esterno; r = 1050 kg/m³ | 4 | 0.0125 | 0.21 | 0.059524 | UNI 10355 | [7 empty] | Pannello in fibra di legno; r = 150 kg/m³ |  |  | 4 | 0.06 | 0.043 | 0.2 | UNI 10351
| Pannello in fibra di legno; r = 150 kg/m³ | 5 | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | UNI 10351 | [7 empty] | Pannello in osb; r = 540 kg/m³ |  |  | 5 | 0.03 | 0.014 | 2.1429 | UNI 10351
| Pannello in fibra di legno; r = 150 kg/m³ | 6 | 0.08 | 0.043 | 1.8605 | UNI 10351 | [7 empty] | Cellulosa; r = 50 kg/m³ |  |  | 6 | 0.2 | 0.04 | 5 | UNI 10351
| Intercapedine d'aria non ventilata | 7 | 0.05 | 0.026 | 1.9231 | UNI 10355 | [7 empty] | Pannello in osb; r = 540 kg/m³ |  |  | 7 | 0.018 | 0.014 | 1.2857 | UNI 10351
| Pannello in cartongesso; r = 730 kg/m³ | 8 | 0.0125 | 0.21 | 0.059524 | UNI 10351 | [7 empty] | Intercapedine d'aria |  |  | 8 | 0.05 | 0.026 | 1.9231 | UNI 10351
| Pannello in fibrogesso; r = 1018 kg/m³ | 9 | 0.0125 | 0.47 | 0.026596 | UNI 10351 | [7 empty] | Pannello in cartongesso; r = 730 kg/m³ |  |  | 9 | 0.0125 | 0.21 | 0.059524 | UNI 10351
[14 empty] | Pannello in fibrogesso; r = 1018 kg/m³ |  |  | 10 | 0.0125 | 0.47 | 0.026596 | UNI 10351
| Resistenza sup. esterna | Rse | - | - | 0.04 | UNI 6946 | Resistenza totale |  | RTOT | 6.6148 | [m2∙K/W] | Trasmittanza termica dinamica <0,10 |  | Resistenza sup. esterna |  |  | Rse | - | - | 0.04 | UNI 6946 | Resistenza totale | RTOT | 10.9978 | [m2∙K/W]
| Resistenza sup. interna | Rsi | - | - | 0.13 | UNI 6946 | Trasmittanza totale |  | UTOT | 0.15118 | [W/m2∙K] |  |  | Resistenza sup. interna |  |  | Rsi | - | - | 0.13 | UNI 6946 | Trasmittanza totale | UTOT | 0.090928 | [W/m2∙K]
|  |  | 0.3775 | [14 empty] | 0.483
[14 empty] | 1mm | 1cm | 10cm
STRATIGRAFIA 01_A - ZONA COLLEGAMENTO VERTICALE | [12 empty] | m | 0.001 | 0.01 | 0.1
PARETI ESTERNE | Materiale |  | Spessore | Conducibilità | Resistenza | Rif.normativo | [6 empty] | dm | 0.01 | 0.1 | 1
| (stratigrafia dall'esterno verso l'interno) |  | s | λ | R | - | [6 empty] | cm | 0.1 | 1 | 10
|  |  | [m] | [W/m∙K] | [m2∙K/W] | [7 empty] | mm | 1 | 10 | 100
| Intonaco interno | 1 | 0.01 | 0.7 | 0.014286 | UNI 10351
| parete cls armato | 2 | 0.2 | 1.48 | 0.13514 | UNI 10351
| lana di roccia | 3 | 0.12 | 0.045 | 2.6667 | UNI 10351
| Mattone forato | 4 | 0.08 | - | 0.2 | UNI 10355
| Intonaco esterno | 5 | 0.01 | 0.7 | 0.014286 | UNI 10351
| Resistenza sup. esterna | Rse | - | - | 0.04 | UNI 6946 | Resistenza totale |  | RTOT | 3.2004 | [m2∙K/W]
| Resistenza sup. interna | Rsi | - | - | 0.13 | UNI 6946 | Trasmittanza totale |  | UTOT | 0.31246 | [W/m2∙K]
0.42
STRATIGRAFIA 03 - portone ingresso
PORTA DI INGRESSO | Materiale |  | Spessore | Conducibilità | Resistenza | Rif.normativo
| (stratigrafia dall'esterno verso l'interno) |  | s | λ | R | -
|  |  | [m] | [W/m∙K] | [m2∙K/W]
1
2
3
| Resistenza sup. esterna | Rse | - | - | 0.04 | UNI 6946
| Resistenza sup. interna | Rsi | - | - | 0.13 | UNI 6946
[7 empty] | Resistenza totale |  | RTOT | 0.715 | [m2∙K/W]
[7 empty] | Trasmittanza totale |  | UTOT | 1.3986 | [W/m2∙K]
STRATIGRAFIA 04 - Solaio base
PARETI ESTERNE | Materiale |  | Spessore | Conducibilità | Resistenza | Rif.normativo
| (stratigrafia dall'esterno verso l'interno) |  | s | λ | R | -
|  |  | [m] | [W/m∙K] | [m2∙K/W]
| Piastrella - gress | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | UNI 10351
| massetto - caldana cls | 2 | 0.12 | 1.48 | 0.081081 | UNI 10351
| lamiera grecata | 3 | 0.002 | 52 | 3.8462e-05 | UNI 10351
| Lana di roccia | 4 | 0.115 | 0.044 | 2.6136 | UNI 10351
| Pannello in cartongesso; r = 730 kg/m³ | 5 | 0.0125 | 0.21 | 0.059524 | UNI 10351
| Resistenza sup. esterna | Rse | - | - | 0.04 | UNI 6946 | Resistenza totale |  | RTOT | 2.9543 | [m2∙K/W] | Trasmittanza termica dinamica <0,18
| Resistenza sup. interna | Rsi | - | - | 0.13 | UNI 6946 | Trasmittanza totale |  | UTOT | 0.33849 | [W/m2∙K]
0.2795
STRATIGRAFIA 07 - A - Solaio copertura
PARETI ESTERNE | Materiale |  | Spessore | Conducibilità | Resistenza | Rif.normativo
| (stratigrafia dall'esterno verso l'interno) |  | s | λ | R | -
|  |  | [m] | [W/m∙K] | [m2∙K/W]
| Tegola | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | UNI 10351
| Intercapedine ventilata | 2 | 0.09 | 0.5 | 0.18 | UNI EN ISO 6946
| Pannello in fibra di legno; r = 150 kg/m³ | 3 | 0.05 | 0.043 | 1.1628 | UNI 10351
| massetto - caldana cls | 4 | 0.12 | 1.48 | 0.081081 | UNI 10351
| lamiera grecata | 5 | 0.002 | 52 | 3.8462e-05 | UNI 10351
| Lana di roccia | 6 | 0.115 | 0.044 | 2.6136 | UNI 10351
| Pannello in cartongesso; r = 730 kg/m³ | 7 | 0.0125 | 0.21 | 0.059524 | UNI 10351
| Resistenza sup. esterna | Rse | - | - | 0.04 | UNI 6946 | Resistenza totale |  | RTOT | 4.2971 | [m2∙K/W] | Trasmittanza termica dinamica <0,18
| Resistenza sup. interna | Rsi | - | - | 0.13 | UNI 6946 | Trasmittanza totale |  | UTOT | 0.23272 | [W/m2∙K]
0.4195
Note on Z14: Computer Hp: pannelli di spaccato di legno e leganti inorganici con contenuto di umidità del 15% Massa volumica kg fratto metro cubo 500 lamda 0,14

## 3.Hd
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
3 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE (Hd) - Componenti opachi |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 1 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
ALIQUOTA |  | Locale | Rif. Parete | Rif. Stratigrafia |  | Trasmittanza | Area | Coeff. Dispersione Termica
U∙A |  | - | - | - |  | Ue,i | Ae,i | Ue,i ∙ Ae,i | Ue∙Ae
[6 empty] | [W/m2∙K] | [m2] | [W/K] | [W/K]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.91 | 1.35 | 7.25
|  |  | PNO1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.805 | 0.88
|  |  | SC1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 14.82 | 5.02
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 13.716 | 2.07 | 22.96
|  |  | PN1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 10.692 | 1.62
|  |  | SPS1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 37.56 | 12.71
|  |  | PiS1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.151 | 3.48
|  |  | PiI1 | STRATIGRAFIA 03 |  | 1.3986 | 2.2 | 3.08
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 1.62 | 0.51 | 2.11
|  |  | SR1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 4.734 | 1.6
|  | BAGNO 3 | PiS2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.05 | 1.27 | 3.16
|  |  | PiE2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.509 | 1.53
|  |  | SW3 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 2.38 | 0.36
|  | LETTO 3 | PN2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.45 | 1.43 | 6.7
|  |  | SL3 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 15.575 | 5.27
|  | BAGNO 2 | PN3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.4 | 0.82 | 2.69
|  |  | SW2 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 5.52 | 1.87
|  | LETTO 2 | PN4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.585 | 1.45 | 7.57
|  |  | PE1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.936 | 1.5
|  |  | SL2 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 13.64 | 4.62
|  | BAGNO 1 | PE2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 7.722 | 1.17 | 3.19
|  |  | SW1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 5.9774 | 2.02
|  | LETTO 1 | PE3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.667 | 1.31 | 11.59
|  |  | PiO1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.07 | 3.46
|  |  | SL1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 20.15 | 6.82
|  | DISIMPEGNO | PiS3 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 2.97 | 0.93 | 4.35
|  |  | SD1 | 'STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 10.1 | 3.42
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.91 | 1.35 | 7.25
|  |  | PSE2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.805 | 0.88
|  |  | SC1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 14.82 | 5.02
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 13.716 | 2.07 | 22.96
|  |  | PS4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 10.692 | 1.62
|  |  | SPS1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 37.56 | 12.71
|  |  | PiN1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.151 | 3.48
|  |  | PiI2 | STRATIGRAFIA 03 |  | 1.3986 | 2.2 | 3.08
|  | RIPOSTIGLIO | PiO2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 1.62 | 0.51 | 2.11
|  |  | SR1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 4.734 | 1.6
|  | BAGNO 3 | PiN2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.05 | 1.27 | 3.49
|  |  | PiO2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.509 | 1.41
|  |  | SW3 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 2.38 | 0.81
|  | LETTO 3 | PS3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.45 | 1.43 | 6.7
|  |  | SL3 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 15.575 | 5.27
|  | BAGNO 2 | PS2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.4 | 0.82 | 2.69
|  |  | SW3 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 5.52 | 1.87
|  | LETTO 2 | PS1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.585 | 1.45 | 7.57
|  |  | P04 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.936 | 1.5
|  |  | SL2 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 13.64 | 4.62
|  | BAGNO 1 | PO3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 7.722 | 1.17 | 3.19
|  |  | SW1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 5.9774 | 2.02
|  | LETTO 1 | PO2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.667 | 1.31 | 11.59
|  |  | PiE2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.07 | 3.46
|  |  | SL1 | STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 20.15 | 6.82
|  | DISIMPEGNO | PiN3 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 2.97 | 0.93 | 4.35
|  |  | SD2 | 'STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 10.1 | 3.42
ALIQUOTA |  | Locale | Rif. Parete | Rif. Stratigrafia |  | Trasmittanza | Area | Coeff. Dispersione Termica
U∙A |  | - | - | - |  | Ue,i | Ae,i | Ue,i ∙ Ae,i | Ue∙Ae
[6 empty] | [W/m2∙K] | [m2] | [W/K] | [W/K]
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.91 | 1.35 | 2.23
|  |  | PNO1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.805 | 0.88
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 13.716 | 2.07 | 10.25
|  |  | PN1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 10.692 | 1.62
|  |  | PiS1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.151 | 3.48
|  |  | PiI1 | STRATIGRAFIA 03 |  | 1.3986 | 2.2 | 3.08
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 1.62 | 0.51 | 0.51
|  | BAGNO 3 | PiS2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.05 | 1.27 | 2.68
|  |  | PiE2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.509 | 1.41
|  | LETTO 3 | PN2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.45 | 1.43 | 1.43
|  | BAGNO 2 | PN3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.4 | 0.82 | 0.82
|  | LETTO 2 | PN4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.585 | 1.45 | 2.95
|  |  | PE1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.936 | 1.5
|  | BAGNO 1 | PE2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 7.722 | 1.17 | 1.17
|  | LETTO 1 | PE3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.667 | 1.31 | 4.77
|  |  | PiO1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.07 | 3.46
|  | DISIMPEGNO | PiS3 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 2.97 | 0.93 | 0.93
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PO1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.91 | 1.35 | 2.23
|  |  | PNO1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.805 | 0.88
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 13.716 | 2.07 | 10.25
|  |  | PN1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 10.692 | 1.62
|  |  | PiS1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.151 | 3.48
|  |  | PiI1 | STRATIGRAFIA 03 |  | 1.3986 | 2.2 | 3.08
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 1.62 | 0.51 | 0.51
|  | BAGNO 3 | PiS2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.05 | 1.27 | 2.68
|  |  | PiE2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.509 | 1.41
|  | LETTO 3 | PN2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.45 | 1.43 | 1.43
|  | BAGNO 2 | PN3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.4 | 0.82 | 0.82
|  | LETTO 2 | PN4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.585 | 1.45 | 2.95
|  |  | PE1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.936 | 1.5
|  | BAGNO 1 | PE2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 7.722 | 1.17 | 1.17
|  | LETTO 1 | PE3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.667 | 1.31 | 4.77
|  |  | PiO1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.07 | 3.46
|  | DISIMPEGNO | PiN3 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 2.97 | 0.93 | 0.93
ALIQUOTA |  | Locale | Rif. Parete | Rif. Stratigrafia |  | Trasmittanza | Area | Coeff. Dispersione Termica
U∙A |  | - | - | - |  | Ue,i | Ae,i | Ue,i ∙ Ae,i | Ue∙Ae
[6 empty] | [W/m2∙K] | [m2] | [W/K] | [W/K]
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.91 | 1.35 | 5.68
|  |  | PNO1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.805 | 0.88
|  |  | STC1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 14.82 | 3.45
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 13.716 | 2.07 | 18.99
|  |  | PN1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 10.692 | 1.62
|  |  | STPS1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 37.56 | 8.74
|  |  | PiS1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.151 | 3.48
|  |  | PiI1 | STRATIGRAFIA 03 |  | 1.3986 | 2.2 | 3.08
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 1.62 | 0.51 | 1.61
|  |  | STR1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 4.734 | 1.1
|  | BAGNO 3 | PiS2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.05 | 1.27 | 3.23
|  |  | PiE2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.509 | 1.41
|  |  | STW3 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 2.38 | 0.55
|  | LETTO 3 | PN2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.45 | 1.43 | 5.05
|  |  | STL3 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 15.575 | 3.62
|  | BAGNO 2 | PN3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.4 | 0.82 | 2.1
|  |  | STW2 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 5.52 | 1.28
|  | LETTO 2 | PN4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.585 | 1.45 | 6.12
|  |  | PE1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.936 | 1.5
|  |  | STL2 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 13.64 | 3.17
|  | BAGNO 1 | PE2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 7.722 | 1.17 | 2.56
|  |  | STW1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 5.9774 | 1.39
|  | LETTO 1 | PE3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.667 | 1.31 | 9.46
|  |  | PiO1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.07 | 3.46
|  |  | STL1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 20.15 | 4.69
|  | DISIMPEGNO | PiS3 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 2.97 | 0.93 | 4.35
|  |  | STD1 | 'STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 10.1 | 3.42
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.91 | 1.35 | 5.68
|  |  | PSE2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.805 | 0.88
|  |  | STC1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 14.82 | 3.45
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 13.716 | 2.07 | 18.99
|  |  | PS4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 10.692 | 1.62
|  |  | STPS1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 37.56 | 8.74
|  |  | PiN1 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.151 | 3.48
|  |  | PiI2 | STRATIGRAFIA 03 |  | 1.3986 | 2.2 | 3.08
|  | RIPOSTIGLIO | PiO2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 1.62 | 0.51 | 1.61
|  |  | STR1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 4.734 | 1.1
|  | BAGNO 3 | PiN2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.05 | 1.27 | 3.23
|  |  | PiO2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 4.509 | 1.41
|  |  | STW3 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 2.38 | 0.55
|  | LETTO 3 | PS3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.45 | 1.43 | 5.05
|  |  | STL3 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 15.575 | 3.62
|  | BAGNO 2 | PS2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 5.4 | 0.82 | 2.1
|  |  | STW3 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 5.52 | 1.28
|  | LETTO 2 | PS1 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.585 | 1.45 | 6.12
|  |  | PO4 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 9.936 | 1.5
|  |  | STL2 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 13.64 | 3.17
|  | BAGNO 1 | PO3 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 7.722 | 1.17 | 2.56
|  |  | STW1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 5.9774 | 1.39
|  | LETTO 1 | PO2 | STRATIGRAFIA 01 |  | 0.15118 | 8.667 | 1.31 | 9.46
|  |  | PiE2 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 11.07 | 3.46
|  |  | STL1 | STRATIGRAFIA 07 |  | 0.23272 | 20.15 | 4.69
|  | DISIMPEGNO | PiN3 | STRATIGRAFIA 01_A |  | 0.31246 | 2.97 | 0.93 | 4.35
|  |  | STD2 | 'STRATIGRAFIA 04 |  | 0.33849 | 10.1 | 3.42
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
3 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE (Hd) - Componenti opachi |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 2 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Hd |  | Locale | Aliquota 1 | Aliquota 2 | Coeff. Dispersione Termica
|  | - | Ue∙Ae | Ψe∙ le (10%) | Hd
OPACHI |  |  | [W/K] | [W/K] | [W/K]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 7.25 | 0.725 | 7.975 | 78.727 | 348.975
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 22.96 | 2.296 | 25.256
|  | RIPOSTIGLIO | 2.11 | 0.211 | 2.321
|  | BAGNO 3 | 3.16 | 0.316 | 3.476
|  | LETTO 3 | 6.7 | 0.67 | 7.37
|  | BAGNO 2 | 2.69 | 0.269 | 2.959
|  | LETTO 2 | 7.57 | 0.757 | 8.327
|  | BAGNO 1 | 3.19 | 0.319 | 3.509
|  | LETTO 1 | 11.59 | 1.159 | 12.749
|  | DISIMPEGNO | 4.35 | 0.435 | 4.785
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 7.25 | 0.725 | 7.975 | 79.09
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 22.96 | 2.296 | 25.256
|  | RIPOSTIGLIO | 2.11 | 0.211 | 2.321
|  | BAGNO 3 | 3.49 | 0.349 | 3.839
|  | LETTO 3 | 6.7 | 0.67 | 7.37
|  | BAGNO 2 | 2.69 | 0.269 | 2.959
|  | LETTO 2 | 7.57 | 0.757 | 8.327
|  | BAGNO 1 | 3.19 | 0.319 | 3.509
|  | LETTO 1 | 11.59 | 1.159 | 12.749
|  | DISIMPEGNO | 4.35 | 0.435 | 4.785
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 2.23 | 0.223 | 2.453 | 30.514
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 10.25 | 1.025 | 11.275
|  | RIPOSTIGLIO | 0.51 | 0.051 | 0.561
|  | BAGNO 3 | 2.68 | 0.268 | 2.948
|  | LETTO 3 | 1.43 | 0.143 | 1.573
|  | BAGNO 2 | 0.82 | 0.082 | 0.902
|  | LETTO 2 | 2.95 | 0.295 | 3.245
|  | BAGNO 1 | 1.17 | 0.117 | 1.287
|  | LETTO 1 | 4.77 | 0.477 | 5.247
|  | DISIMPEGNO | 0.93 | 0.093 | 1.023
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 2.23 | 0.223 | 2.453 | 30.514
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 10.25 | 1.025 | 11.275
|  | RIPOSTIGLIO | 0.51 | 0.051 | 0.561
|  | BAGNO 3 | 2.68 | 0.268 | 2.948
|  | LETTO 3 | 1.43 | 0.143 | 1.573
|  | BAGNO 2 | 0.82 | 0.082 | 0.902
|  | LETTO 2 | 2.95 | 0.295 | 3.245
|  | BAGNO 1 | 1.17 | 0.117 | 1.287
|  | LETTO 1 | 4.77 | 0.477 | 5.247
|  | DISIMPEGNO | 0.93 | 0.093 | 1.023
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 5.68 | 0.568 | 6.248 | 65.065
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 18.99 | 1.899 | 20.889
|  | RIPOSTIGLIO | 1.61 | 0.161 | 1.771
|  | BAGNO 3 | 3.23 | 0.323 | 3.553
|  | LETTO 3 | 5.05 | 0.505 | 5.555
|  | BAGNO 2 | 2.1 | 0.21 | 2.31
|  | LETTO 2 | 6.12 | 0.612 | 6.732
|  | BAGNO 1 | 2.56 | 0.256 | 2.816
|  | LETTO 1 | 9.46 | 0.946 | 10.406
|  | DISIMPEGNO | 4.35 | 0.435 | 4.785
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 5.68 | 0.568 | 6.248 | 65.065
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 18.99 | 1.899 | 20.889
|  | RIPOSTIGLIO | 1.61 | 0.161 | 1.771
|  | BAGNO 3 | 3.23 | 0.323 | 3.553
|  | LETTO 3 | 5.05 | 0.505 | 5.555
|  | BAGNO 2 | 2.1 | 0.21 | 2.31
|  | LETTO 2 | 6.12 | 0.612 | 6.732
|  | BAGNO 1 | 2.56 | 0.256 | 2.816
|  | LETTO 1 | 9.46 | 0.946 | 10.406
|  | DISIMPEGNO | 4.35 | 0.435 | 4.785
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
3 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE (Hd) - Componenti trasparenti |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 3 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
DATI GEOMETRICI |  |  | VETRO |  |  | TELAIO |  |  |  | CHIUSURA
Rif. componente | Lunghezza | Altezza | Trasmittanza | Area | Perimetro | Conduttività | Spessore | Trasmittanza | Area | Tipologia | Bordi | Resistenza termica | Resistenza termica addizionale | AREA FIN.
- | L | H | Ug | Ag | lg | λf | df | Ut | At | - | bsh | Rsh | ΔR | Aw
| [m] | [m] | [W/m2K] | [m2] | [m] | [W/mK] | [mm] | [W/m2K] | [m2] |  | [m] | [m2K/W] | [m2K/W] | [m²]
F T 01 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2.8375 |  |  | 50 | 1.9 | 0.3125 | legno mm 50 | 0 | 0.2 | 0.36 | 3.15
F T 02 | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 9.305 |  |  | 50 | 1.9 | 0.145 | legno mm 50 | 0 | 0.2 | 0.36 | 9.45
F T 03 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.535 |  |  | 50 | 1.9 | 0.145 | legno mm 50 | 0 | 0.2 | 0.36 | 1.68
F T 04 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.015 |  |  | 50 | 1.9 | 0.145 | legno mm 50 | 0 | 0.2 | 0.36 | 0.16
F T 05 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.8075 |  |  | 50 | 1.9 | 0.3125 | legno mm 50 | 0 | 0.2 | 0.36 | 1.12
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
3 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE (Hd) - Componenti trasparenti |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 4 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
ALIQUOTA |  | Locale | Riferimento | Trasmittanza termica |  | Area | Aliquota
U∙A |  | - | - | UW | UWS | Aw | U∙A
|  |  |  | [W/m2K] | [W/m2K] | [m2] | [W/K]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | F T 01 | 1.3595 | 2.7778 | 3.15 | 13.0325 | 13.0325 |  |  | Uw | Ug | Ag | Ut | At
|  | PRANZO - SOGGIORNO | F T 02 | 1.3092 | 2.7778 | 9.45 | 38.622 | 45.5597 |  |  | [W/m2K] | [W/m2K] | [m2] | [W/m2K] | [m2]
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 |  |  | F T 01 | 1.3595 | 1.3 | 2.8375 | 1.9 | 0.3125
|  | LETTO 3 | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944 | 7.6771 |  | F T 02 | 1.3092 | 1.3 | 9.305 | 1.9 | 0.145
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 |  |  | F T 03 | 1.3518 | 1.3 | 1.535 | 1.9 | 0.145
|  | BAGNO 2 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546 |  | F T 04 | 1.8438 | 1.3 | 0.015 | 1.9 | 0.145
|  | LETTO 2 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 12.4317 |  | F T 05 | 1.4674 | 1.3 | 0.8075 | 1.9 | 0.3125
|  |  | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546
|  |  | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944
|  | BAGNO 1 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 1 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 6.9377
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | F T 01 | 1.3595 | 2.7778 | 3.15 | 13.0325 | 13.0325
|  | PRANZO - SOGGIORNO | F T 02 | 1.3092 | 2.7778 | 9.45 | 38.622 | 45.5597
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | LETTO 3 | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944 | 7.6771
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | BAGNO 2 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 2 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 12.4317
|  |  | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546
|  |  | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944
|  | BAGNO 1 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 1 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 6.9377
PIANO TIPO (INTERMEDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | F T 01 | 1.3595 | 2.7778 | 3.15 | 13.0325 | 13.0325
|  | PRANZO - SOGGIORNO | F T 02 | 1.3092 | 2.7778 | 9.45 | 38.622 | 45.5597
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | LETTO 3 | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944 | 7.6771
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | BAGNO 2 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 2 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 12.4317
|  |  | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546
|  |  | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944
|  | BAGNO 1 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 1 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 6.9377
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | F T 01 | 1.3595 | 2.7778 | 3.15 | 13.0325 | 13.0325
|  | PRANZO - SOGGIORNO | F T 02 | 1.3092 | 2.7778 | 9.45 | 38.622 | 45.5597
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | LETTO 3 | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944 | 7.6771
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | BAGNO 2 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 2 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 12.4317
|  |  | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546
|  |  | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944
|  | BAGNO 1 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 1 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 6.9377
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | F T 01 | 1.3595 | 2.7778 | 3.15 | 13.0325 | 13.0325
|  | PRANZO - SOGGIORNO | F T 02 | 1.3092 | 2.7778 | 9.45 | 38.622 | 45.5597
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | LETTO 3 | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944 | 7.6771
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | BAGNO 2 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 2 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 12.4317
|  |  | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546
|  |  | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944
|  | BAGNO 1 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 1 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 6.9377
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | F T 01 | 1.3595 | 2.7778 | 3.15 | 13.0325 | 13.0325
|  | PRANZO - SOGGIORNO | F T 02 | 1.3092 | 2.7778 | 9.45 | 38.622 | 45.5597
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | LETTO 3 | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944 | 7.6771
|  |  | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377
|  | BAGNO 2 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 2 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 12.4317
|  |  | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546
|  |  | F T 04 | 1.8438 | 2.7778 | 0.16 | 0.73944
|  | BAGNO 1 | F T 05 | 1.4674 | 2.7778 | 1.12 | 4.7546 | 4.7546
|  | LETTO 1 | F T 03 | 1.3518 | 2.7778 | 1.68 | 6.9377 | 6.9377
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
3 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE (Hd) - Componenti trasparenti |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU
Foglio9 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA
[17 empty] | SOLAIO |  | PARETE
-: ALIQUOTA; L: Locale; Ug: Lato; Ag: Lunghezza; lg: Trasm. lineare; λf: Aliquota |  | Piano | Spessore | Resistenza | Spessore | Resistenza
-: Ψ∙l; L: -; H: Riferimento; Ug: -; Ag: l; lg: Ψ; λf: Ψ∙l |  |  | ss | Rms | sp | Rmp
H: -; Ag: [m]; lg: [W/mK]; λf: [W/K] |  |  | [m] | [m2K/W] | [m] | [m2K/W]
-: PIANO TERRA; L: CUCINA; Ug: Base; Ag: 1.1; lg: 0.36334; λf: 1.8105 |  | Terra | 0.83 | 0.80595 | 0.67 | 1.3571
H: F 0.01/b; Ug: Laterale; Ag: 2.5; lg: 0.23129 |  | Primo | 0.344 | 0.4832 | 0.52 | 1.119
Ug: Laterale; Ag: 2.5; lg: 0.23129 |  | Sottotetto | - | - | 0.52 | 1.119
Ug: Superiore; Ag: 1.1; lg: 0.23129 |  | Vano scala | - | - | 0.75 | 3.669
| TAVERNA |  | Base | 0.9 | 0.23129 | 2.881
H: F 0.02/e; Ug: Laterale; Ag: 0.9; lg: 0.23129 |  | GARAGE | F 0.01/f | Base | 0.5 | 0.13722 | 0.54889
Ug: Laterale; Ag: 0.9; lg: 0.23129 |  |  |  | Laterale | 0.5 | 0.13722
Ug: Superiore; Ag: 0.9; lg: 0.23129 |  |  |  | Laterale | 0.5 | 0.13722
Ug: Base; Ag: 1.5; lg: 0.36334 |  |  |  | Superiore | 0.5 | 0.13722
H: F 0.01/a; Ug: Laterale; Ag: 2.5; lg: 0.23129 |  |  | F 0.02/f | Base | 0.5 | 0.13722
Ug: Laterale; Ag: 2.5; lg: 0.23129 |  |  |  | Laterale | 0.5 | 0.13722
Ug: Superiore; Ag: 1.5; lg: 0.23129 |  |  |  | Laterale | 0.5 | 0.13722
L: INGRESSO; Ug: Base; Ag: 1.1; lg: 0.36334; λf: 1.718 |  |  |  | Superiore | 0.5 | 0.13722
|  | P 0.01/c | Laterale | 2.3 | 0.23129
|  |  | Laterale | 2.3 | 0.23129
|  |  | Superiore | 1.1 | 0.23129
| STUDIO 1 |  | Base | 1.5 | 0.23129 | 1.3877
|  | F 0.04/d | Laterale | 1.5 | 0.23129
|  |  | Laterale | 1.5 | 0.23129
|  |  | Superiore | 1.5 | 0.23129
| STUDIO 2 |  | Base | 1.5 | 0.23129 | 1.3877
|  | F 0.03/d | Laterale | 1.5 | 0.23129
|  |  | Laterale | 1.5 | 0.23129
|  |  | Superiore | 1.5 | 0.23129
| WC |  | Base | 0.9 | 0.23129 | 0.83264
|  | F 0.03/e | Laterale | 0.9 | 0.23129
|  |  | Laterale | 0.9 | 0.23129
|  |  | Superiore | 0.9 | 0.23129
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
3 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE (Hd) - Componenti trasparenti |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU
Foglio 10 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA
ALIQUOTA | Locale |  | Lato | Lunghezza | Trasm. lineare | Aliquota |  | Locale | Riferimento | Lato | Lunghezza | Trasm. lineare | Aliquota
Ψ∙l | - | Riferimento | - | l | Ψ | Ψ∙l |  | - | - | - | l | Ψ | Ψ∙l
|  | - |  | [m] | [W/mK] | [W/K] |  |  |  |  | [m] | [W/mK] | [W/K]
PIANO PRIMO | VANO SCALE |  | Base | 1 | 0.13722 | 0.96055 |  | LETTO 1 | F 1.02/d | Base | 1.5 | 0.19755 | 1.5804
|  | F 1.01/g | Laterale | 2.5 | 0.13722 |  |  |  |  | Laterale | 2.5 | 0.19755
|  |  | Laterale | 2.5 | 0.13722 |  |  |  |  | Laterale | 2.5 | 0.19755
|  |  | Superiore | 1 | 0.13722 |  |  |  |  | Superiore | 1.5 | 0.19755
| SOGGIORNO |  | Base | 1.5 | 0.19755 | 2.5868 |  | LETTO 2 | F 1.02/a | Base | 1.5 | 0.19755 | 1.1853
|  | F 1.05/d | Laterale | 1.5 | 0.19755 |  |  |  |  | Laterale | 1.5 | 0.19755
|  |  | Laterale | 1.5 | 0.19755 |  |  |  |  | Laterale | 1.5 | 0.19755
|  |  | Superiore | 1.5 | 0.19755 |  |  |  |  | Superiore | 1.5 | 0.19755
|  |  | Base | 1.1 | 0.17863 |  |  | CUCINA | F 1.01/a | Base | 1.5 | 0.17863 | 1.552
|  | F 1.01/c | Laterale | 2.5 | 0.19755 |  |  |  |  | Laterale | 2.5 | 0.19755
|  |  | Laterale | 2.5 | 0.19755 |  |  |  |  | Laterale | 2.5 | 0.19755
|  |  | Superiore | 1.1 | 0.19755 |  |  |  |  | Superiore | 1.5 | 0.19755
| MATRIMONIALE |  | Base | 1.5 | 0.19755 | 1.1853 |  | BAGNO | F 1.01/e | Base | 0.9 | 0.19755 | 0.71117
|  | F 1.01/d | Laterale | 1.5 | 0.19755 |  |  |  |  | Laterale | 0.9 | 0.19755
|  |  | Laterale | 1.5 | 0.19755 |  |  |  |  | Laterale | 0.9 | 0.19755
|  |  | Superiore | 1.5 | 0.19755 |  |  |  |  | Superiore | 0.9 | 0.19755
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
3 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE (Hd) - Componenti trasparenti |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 5 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Hd |  | Locale | Aliquota 1 | Aliquota 2 | Coeff. Dispersione Termica
|  | - | Ue∙Ae | Ψe∙ le (10%) | Hd
TRASPARENTI |  |  | [W/K] | [W/K] | [W/K]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 13.0325 | 1.3033 | 14.3358 | 104.6627 | 627.9761
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 45.5597 | 4.556 | 50.1156
|  | LETTO 3 | 7.6771 | 0.76771 | 8.4448
|  | BAGNO 2 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 2 | 12.4317 | 1.2432 | 13.6749
|  | BAGNO 1 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 1 | 6.9377 | 0.69377 | 7.6314
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 13.0325 | 1.3033 | 14.3358 | 104.6627
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 45.5597 | 4.556 | 50.1156
|  | LETTO 3 | 7.6771 | 0.76771 | 8.4448
|  | BAGNO 2 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 2 | 12.4317 | 1.2432 | 13.6749
|  | BAGNO 1 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 1 | 6.9377 | 0.69377 | 7.6314
PIANO TIPO (INTERMEDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 13.0325 | 1.3033 | 14.3358 | 104.6627
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 45.5597 | 4.556 | 50.1156
|  | LETTO 3 | 7.6771 | 0.76771 | 8.4448
|  | BAGNO 2 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 2 | 12.4317 | 1.2432 | 13.6749
|  | BAGNO 1 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 1 | 6.9377 | 0.69377 | 7.6314
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 13.0325 | 1.3033 | 14.3358 | 104.6627
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 45.5597 | 4.556 | 50.1156
|  | LETTO 3 | 7.6771 | 0.76771 | 8.4448
|  | BAGNO 2 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 2 | 12.4317 | 1.2432 | 13.6749
|  | BAGNO 1 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 1 | 6.9377 | 0.69377 | 7.6314
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 13.0325 | 1.3033 | 14.3358 | 104.6627
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 45.5597 | 4.556 | 50.1156
|  | LETTO 3 | 7.6771 | 0.76771 | 8.4448
|  | BAGNO 2 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 2 | 12.4317 | 1.2432 | 13.6749
|  | BAGNO 1 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 1 | 6.9377 | 0.69377 | 7.6314
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 13.0325 | 1.3033 | 14.3358 | 104.6627
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 45.5597 | 4.556 | 50.1156
|  | LETTO 3 | 7.6771 | 0.76771 | 8.4448
|  | BAGNO 2 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 2 | 12.4317 | 1.2432 | 13.6749
|  | BAGNO 1 | 4.7546 | 0.47546 | 5.2301
|  | LETTO 1 | 6.9377 | 0.69377 | 7.6314
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
3 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE (Hd) |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 6 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Hd |  | Locale | Opachi | Trasparenti | Totale
|  | - | Hd | Hd | Hd
TOTALE |  |  | [W/K] | [W/K] | [W/K]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 7.975 | 14.3358 | 22.3107 | 183.3897 | 976.9511
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 25.256 | 50.1156 | 75.3716
|  | RIPOSTIGLIO | 2.321 | 0 | 2.321
|  | BAGNO 3 | 3.476 | 0 | 3.476
|  | LETTO 3 | 7.37 | 8.4448 | 15.8148
|  | BAGNO 2 | 2.959 | 5.2301 | 8.1891
|  | LETTO 2 | 8.327 | 13.6749 | 22.0019
|  | BAGNO 1 | 3.509 | 5.2301 | 8.7391
|  | LETTO 1 | 12.749 | 7.6314 | 20.3804
|  | DISIMPEGNO | 4.785 | 0 | 4.785
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 7.975 | 14.3358 | 22.3107 | 183.7527
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 25.256 | 50.1156 | 75.3716
|  | RIPOSTIGLIO | 2.321 | 0 | 2.321
|  | BAGNO 3 | 3.839 | 0 | 3.839
|  | LETTO 3 | 7.37 | 8.4448 | 15.8148
|  | BAGNO 2 | 2.959 | 5.2301 | 8.1891
|  | LETTO 2 | 8.327 | 13.6749 | 22.0019
|  | BAGNO 1 | 3.509 | 5.2301 | 8.7391
|  | LETTO 1 | 12.749 | 7.6314 | 20.3804
|  | DISIMPEGNO | 4.785 | 0 | 4.785
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 2.453 | 14.3358 | 16.7888 | 135.1767
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 11.275 | 50.1156 | 61.3906
|  | RIPOSTIGLIO | 0.561 | 0 | 0.561
|  | BAGNO 3 | 2.948 | 0 | 2.948
|  | LETTO 3 | 1.573 | 8.4448 | 10.0178
|  | BAGNO 2 | 0.902 | 5.2301 | 6.1321
|  | LETTO 2 | 3.245 | 13.6749 | 16.9199
|  | BAGNO 1 | 1.287 | 5.2301 | 6.5171
|  | LETTO 1 | 5.247 | 7.6314 | 12.8784
|  | DISIMPEGNO | 1.023 | 0 | 1.023
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 2.453 | 14.3358 | 16.7888 | 135.1767
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 11.275 | 50.1156 | 61.3906
|  | RIPOSTIGLIO | 0.561 | 0 | 0.561
|  | BAGNO 3 | 2.948 | 0 | 2.948
|  | LETTO 3 | 1.573 | 8.4448 | 10.0178
|  | BAGNO 2 | 0.902 | 5.2301 | 6.1321
|  | LETTO 2 | 3.245 | 13.6749 | 16.9199
|  | BAGNO 1 | 1.287 | 5.2301 | 6.5171
|  | LETTO 1 | 5.247 | 7.6314 | 12.8784
|  | DISIMPEGNO | 1.023 | 0 | 1.023
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 6.248 | 14.3358 | 20.5838 | 169.7277
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 20.889 | 50.1156 | 71.0046
|  | RIPOSTIGLIO | 1.771 | 0 | 1.771
|  | BAGNO 3 | 3.553 | 0 | 3.553
|  | LETTO 3 | 5.555 | 8.4448 | 13.9998
|  | BAGNO 2 | 2.31 | 5.2301 | 7.5401
|  | LETTO 2 | 6.732 | 13.6749 | 20.4069
|  | BAGNO 1 | 2.816 | 5.2301 | 8.0461
|  | LETTO 1 | 10.406 | 7.6314 | 18.0374
|  | DISIMPEGNO | 4.785 | 0 | 4.785
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 6.248 | 14.3358 | 20.5838 | 169.7277
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 20.889 | 50.1156 | 71.0046
|  | RIPOSTIGLIO | 1.771 | 0 | 1.771
|  | BAGNO 3 | 3.553 | 0 | 3.553
|  | LETTO 3 | 5.555 | 8.4448 | 13.9998
|  | BAGNO 2 | 2.31 | 5.2301 | 7.5401
|  | LETTO 2 | 6.732 | 13.6749 | 20.4069
|  | BAGNO 1 | 2.816 | 5.2301 | 8.0461
|  | LETTO 1 | 10.406 | 7.6314 | 18.0374
|  | DISIMPEGNO | 4.785 | 0 | 4.785
per semplicità non consideriamo questo termine

## 4.Hu
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
4 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE VERSO L'ESTERNO ATTRAVERSO AMBIENTI NON RISCALDATI (Hu) |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 1 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Ambienti climatizzati - ambienti non climatizzati: contributo per trasmissione HT,iu
ALIQUOTA |  | Locale | Componente | Riferimento | Trasmittanza | Area | Totale | ALIQUOTA | Locale | Rif. | Tipologia | Trasmittanza | Lunghezza | Totale
U∙A |  | - | - | - | Uk | Ak | Uk·Ak | Ψ∙l | - | - | - | Ψi | li | Ψi·li
[5 empty] | [W/m2∙K] | [m2] | [W/K] |  |  |  |  | [W/m∙K] | [m] | [W/K]
|  | VANO SCALE ASCENSORE LOCALI ACCESSORI | PVSO | stratigr. 01_A | 0.31246 | 64.8 | 20.2476 |  |  | PTO-P15 | GF2 | 0.75 | 0.5 | 0.375
|  | PORTA INGRESSO | PiI1 | stratigr. 03 | 1.3986 | 4.4 | 6.1538
|  | SOTTOTETTO | solaio sup. | stratigr. 07 | 0.23272 | 353.44 | 82.2514 |  |  | PTV 12 | IW2 | 1.05 | 2.87 | 3.0135
|  | PILO T | solaio inf. | stratigr. 04 | 0.33849 | 314.76 | 106.5437 |  |  | PTV 13 | C2 | 0.2 | 2.87 | 0.574
[7 empty] | 215.1966 |  |  | PTV 14 | C6 | -0.15 | 2.87 | -0.4305
[7 empty] | HT,iu | PIANO PRIMO | RIPOSTIGLIO | PTV 28 | IW4 | 0.2 | 3 | 0.6
Ambienti climatizzati - ambienti non climatizzati: contributo per ventilazione HV,iu
Volume | Capacità termica volumica dell'aria | -: b; -: Ricambi d'aria; Uk: Coeff. globale di scambio termico per ventilazione
V | ρ*c | -: -; -: n; Uk: HV,iu
[m3] | [J/m3K] | -: [V/h]; Uk: [W/K]
4931.2519 | 1200 | -: 1; -: 0.3; Uk: 493.1252
Scambio termico tra ambienti climatizzati e ambienti non climatizzati |  | -: HT,iu; -: [W/K]; Uk: 215.1966
|  |  | HV,iu | [W/K] | 493.1252
|  |  | Hiu | [W/K] | 708.3218
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio | Ak: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI; -: Docenti:; li: Studenti:
4 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE VERSO L'ESTERNO ATTRAVERSO AMBIENTI NON RISCALDATI (Hu) | Ak: Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura; -: Prof. R. RICCIU; li: X
Foglio 2 |  | Ak: LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020; -: Ing. D. R. PILIA; li: Y
Ambienti non climatizzati - ambiente esterno: contributo per trasmissione HT,ue
ALIQUOTA | Locale | Componente | Riferimento | Trasmittanza | Area | Totale |  | ALIQUOTA | Locale | Rif. | Tipologia | Trasmittanza | Lunghezza | Totale
U∙A | - | - | - | Uk | Ak | Uk·Ak |  | Ψ∙l | - | - | - | Ψi | li | Ψi·li
|  |  |  | [W/m2∙K] | [m2] | [W/K] | [5 empty] | [W/m∙K] | [m] | [W/K]
VANO SCALE | VANO SCALE | PiS1 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 55.755 | 17.4214 |  | PIANO TERRA | GARAGE | PTV 06 | C2 | 0.1 | 2.1 | 0.21
|  | PiE1 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 8.1 | 2.531 |  |  |  | PTV 11 | IW5 | 0.05 | 2.1 | 0.105
|  | PiS2 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 20.25 | 6.3274 |  |  |  | PTV 33 | C2 | 0.1 | 2.1 | 0.21
|  | PiE2 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 22.545 | 7.0445 |  |  |  | PTO-S31 | F2 | 0.9 | 4.35 | 3.915
|  | PiO1 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 55.35 | 17.2949 |  |  |  | PTO-S32 | F2 | 0.9 | 3.85 | 3.465
|  | PiN1 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 55.755 | 17.4214 |  |  |  | PTO-S33 | F2 | 0.9 | 2.3 | 2.07
|  | PiO2 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 8.1 | 2.531 |  |  |  | PTO-P32 | GF2 | 0.75 | 3.85 | 2.8875
|  | PiN2 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 20.25 | 6.3274 |  |  |  | PTO-P33 | GF2 | 0.75 | 2.3 | 1.725
|  | PiO2 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 22.545 | 7.0445
|  | PiE2 | STRATIGRAFIA 01_A | 0.31246 | 55.35 | 17.2949
SOTTOTETTO | SOTTOTETTO | SC.APP1 | Stratig. 07 | 0.23272 | 135 | 31.4168 |  |  |  | F 0.01-2/f | - | 0.92515 | 0.25 | 0.46258
|  | SC.APP2 | Stratig. 07 | 0.23272 | 135 | 31.4168
|  | SC.SCALE | Stratig. 07 | 0.23272 | 38.5 | 8.9596
PILO T | PILO T | SC.APP1 | Stratig. 07 | 0.23272 | 135 | 31.4168 |  | SOTTOTETTO | SOTTOTETTO | PTO-S17 | F2 | 0.9 | 3.9 | 3.51
|  | SC.APP2 | Stratig. 07 | 0.23272 | 135 | 31.4168 |  |  |  | PTO-S18 | F2 | 0.9 | 3.98 | 3.582
|  | SC.SCALE | Stratig. 07 | 0.23272 | 38.5 | 8.9596 |  |  |  | PTO-S19 | F2 | 0.9 | 2.5 | 2.25
[10 empty] | PTO-S20 | F2 | 0.9 | 3.2755 | 2.948
[6 empty] | 244.8244 | HT,ue |  |  | PTO-S21 | F2 | 0.9 | 3.38 | 3.042
[10 empty] | PTO-S22 | F2 | 0.9 | 4.3 | 3.87
[10 empty] | PTO-S30 | F2 | 0.9 | 0.32 | 0.288
[10 empty] | F 2.01...6/f | - | 0.79019 | 0.25 | 1.1853
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio | Ak: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI; -: Docenti:; li: Studenti:
4 | DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE VERSO L'ESTERNO ATTRAVERSO AMBIENTI NON RISCALDATI (Hu) | Ak: Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura; -: Prof. R. RICCIU; li: X
Foglio 3 |  | Ak: LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020; -: Ing. D. R. PILIA; li: Y
Ambienti non climatizzati - ambiente esterno: contributo per ventilazione HV,ue
Volume | Capacità termica volumica dell'aria | -: b; -: Ricambi d'aria; Uk: Coeff. globale di scambio termico per ventilazione
V | ρ*c | -: -; -: n; Uk: HV,ue
[m3] | [J/m3K] | -: [V/h]; Uk: [W/K]
481.7593 | 1200 | -: 1; -: 0.3; Uk: 48.1759
Scambio termico tra ambienti climatizzati ed ambiente esterno |  | -: HT,ue; -: [W/K]; Uk: 244.8244
|  |  | HV,ue | [W/K] | 48.1759
|  |  | Hue | [W/K] | 293.0003
Fattore di correzione
bu |  | -: 0.29261
Hu | Locale | -: Hiu; -: Hue; -: Hu; Uk: bu; Ak: bu∙Hu
TOTALE | - | -: [W/K]; -: [W/K]; -: [W/K]; Ak: [W/K]
|  | 708.3218 | 293.0003 | 1001.3221 | 0.29261 | 293.0003

## 5.Hg (hidden)
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: | Studenti:
5 | SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE VERSO IL TERRENO (Hg) |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU
Foglio 1 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. DI PILLA L.
Ground | Thermal conductivity | Heat capacity per volume |  |  | Direzione del flusso termico
- | λ | ρc |  |  | Ascendente | Orizzontale | Discendente
| [W/mK] | [J/m3K] |  | Rsi | 0.1 | 0.13 | 0.17
Clay or silt | 1.5 | 3000000 |  | Rse | 0.04 | 0.04 | 0.04
ALIQUOTA | Locale | Perimetro "esposto" | Area | Dimensione caratteristica | Spessore parete esterna | Spessore equivalente di terreno | Resistenza termica solaio | Spessore equivalente | Trasmittanza | Totale
U∙A
PIANO TERRA |  | P | A | B' | w | dg | Rf | dt | U | U·A
|  | [m] | [m2] | [m] | [m] | [m] | [m2K/W] | [m] | [W/m2K] | [W/K]
| CUCINA | 5.98 | 14.82 | 4.9565 | 0.255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TAVERNA | 11.93 | #REF! | #REF! | 0.255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| INGRESSO | 2.1 | #REF! | #REF! | 0.255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| STUDIO 1 | 8.28 | #REF! | #REF! | 0.255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| STUDIO 2 | 3 | 5.9774 | 3.9849 | 0.255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| WC | 1.37 | 37.56 | 54.8321 | 0.255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ALIQUOTA | Locale | P: Rif.; A: Tipologia; B': Trasmittanza; w: Lunghezza; dg: Totale
Ψ∙l | - | P: -; A: -; B': Ψg; w: lg; dg: Ψg·lg
|  |  |  | [W/m∙K] | [m] | [W/K]
PIANO TERRA | CUCINA | P: PTO-P01; A: GF2; B': 0.75; w: 2.3; dg: 1.725
|  | PTO-P02 | GF2 | 0.75 | 3.68 | 2.76
| TAVERNA | P: PTO-P03; A: GF2; B': 0.75; w: 2.75; dg: 2.0625
|  | PTO-P04 | GF2 | 0.75 | 6.1 | 4.575
|  | PTO-P05 | GF2 | 0.75 | 4 | 3
| INGRESSO | P: PTO-P13; A: GF2; B': 0.75; w: 2.1; dg: 1.575
| STUDIO 1 | P: PTO-P07; A: GF2; B': 0.75; w: 0.8; dg: 0.6
|  | PTO-P08 | GF2 | 0.75 | 4.5 | 3.375
|  | PTO-P09 | GF2 | 0.75 | 2.98 | 2.235
| STUDIO 2 | P: PTO-P10; A: GF2; B': 0.75; w: 3; dg: 2.25
|  | PTO-P11 | GF2 | 0.75 | 0.37 | 0.2775
| WC | P: PTO-P12; A: GF2; B': 0.75; w: 1.37; dg: 1.0275
Hg | Locale | bar: P
TOTALE | - | P: [W/K]
PIANO TERRA | CUCINA | P: #REF!
| TAVERNA | P: #REF!
| INGRESSO | P: #REF!
| STUDIO 1 | P: #REF!
| STUDIO 2 | P: #REF!
| WC | P: #REF!
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio | dg: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI | Docenti: | Studenti:
5 | SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE VERSO IL TERRENO (Hg) | dg: Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura | Prof. R. RICCIU
Foglio 2 |  | dg: LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 | Ing. DI PILLA L.
CALCOLO DELLA POTENZA TERMICA DISPERSA MENSILMENTE Φm E DEL COEFFICIENTE MENSILE DI TRASFERIMENTO DI CALORE VERSO IL TERRENO Hg,m
DATI IN INGRESSO | τ | δ | A | P | ͘θi | ͘θ^i | ͘θe | ͘θ^e | Hpi | Hpe
| - | [m] | [m2] | [m] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [W/K] | [W/K]
| 1 | 2.2 | #REF! | 32.66 | 20 | 0 | 17.6 | 7.9 | #REF! | #REF!
1 Novembre - 15 Aprile | δ: m; A: θi,m; P: θe,m; ͘θi: φm; ͘θ^i: Hg,m
|  | - | [°C] | [°C] | [W] | [W/K]
NOVEMBRE | δ: 11; A: 20; P: 13.65; ͘θi: #REF!; ͘θ^i: #REF!
DICEMBRE | δ: 12; A: 20; P: 10.7584; ͘θi: #REF!; ͘θ^i: #REF!
GENNAIO | δ: 01; A: 20; P: 9.7; ͘θi: #REF!; ͘θ^i: #REF!
FEBBRAIO | δ: 02; A: 20; P: 10.7584; ͘θi: #REF!; ͘θ^i: #REF!
MARZO | δ: 03; A: 20; P: 13.65; ͘θi: #REF!; ͘θ^i: #REF!
APRILE | δ: 04; A: 20; P: 17.6; ͘θi: #REF!; ͘θ^i: #REF!

## 7.Apporti gratuiti
ALLEGATO |  | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
7 |  | APPORTI TERMICI GRATUITI: |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 1 |  | APPORTI INTERNI E APPORTI SOLARI |  |  |  |  | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2017/2018 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Apporti termici gratuiti interni
Φint |  | Locale | Sup. utile di pavimento | Valore globale apporti interni |  |  |  | Quantità di calore dovuta agli apporti termici interni per l'intero edificio:
[W] |  | - | Af | Φint |  |  |  | Mese | Φint | t | Qint
|  |  | [m2] | [W] |  |  |  |  | [W] | [h] | [kW h]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 14.82 | 425.6523 |  |  |  | GENNAIO | 425.6523 | 744 | 316.6853
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 37.56 |  |  |  |  | FEBBRAIO | 425.6523 | 696 | 296.254
|  | RIPOSTIGLIO | 4.734 |  |  |  |  | MARZO | 425.6523 | 744 | 316.6853
|  | BAGNO 3 | 2.38 |  |  |  |  | APRILE | 425.6523 | 360 | 153.2348
|  | LETTO 3 | 15.575 |  |  |  |  | MAGGIO | 425.6523 | 744 | 316.6853
|  | BAGNO 2 | 5.52 |  |  |  |  | GIUGNO | 425.6523 | 720 | 306.4697
|  | LETTO 2 | 13.64 |  |  |  |  | LUGLIO | 425.6523 | 744 | 316.6853
|  | BAGNO 1 | 5.9774 |  |  |  |  | AGOSTO | 425.6523 | 744 | 316.6853
|  | LETTO 1 | 20.15 |  |  |  |  | SETTEMBRE | 425.6523 | 720 | 306.4697
|  | DISIMPEGNO | 10.1 |  |  |  |  | OTTOBRE | 425.6523 | 372 | 158.3427
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 14.82 |  |  |  |  | NOVEMBRE | 425.6523 | 720 | 306.4697
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 37.56 |  |  |  |  | DICEMBRE | 425.6523 | 744 | 316.6853
|  | RIPOSTIGLIO | 4.734
|  | BAGNO 3 | 2.38
|  | LETTO 3 | 15.575
|  | BAGNO 2 | 5.52
|  | LETTO 2 | 13.64
|  | BAGNO 1 | 5.9774
|  | LETTO 1 | 20.15
|  | DISIMPEGNO | 10.1
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 14.82
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 37.56
|  | RIPOSTIGLIO | 4.734
|  | BAGNO 3 | 2.38
|  | LETTO 3 | 15.575
|  | BAGNO 2 | 5.52
|  | LETTO 2 | 13.64
|  | BAGNO 1 | 5.9774
|  | LETTO 1 | 20.15
|  | DISIMPEGNO | 10.1
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 14.82
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 37.56
|  | RIPOSTIGLIO | 4.734
|  | BAGNO 3 | 2.38
|  | LETTO 3 | 15.575
|  | BAGNO 2 | 5.52
|  | LETTO 2 | 13.64
|  | BAGNO 1 | 5.9774
|  | LETTO 1 | 20.15
|  | DISIMPEGNO | 10.1
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 14.82
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 37.56
|  | RIPOSTIGLIO | 4.734
|  | BAGNO 3 | 2.38
|  | LETTO 3 | 15.575
|  | BAGNO 2 | 5.52
|  | LETTO 2 | 13.64
|  | BAGNO 1 | 5.9774
|  | LETTO 1 | 20.15
|  | DISIMPEGNO | 10.1
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 14.82
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 37.56
|  | RIPOSTIGLIO | 4.734
|  | BAGNO 3 | 2.38
|  | LETTO 3 | 15.575
|  | BAGNO 2 | 5.52
|  | LETTO 2 | 13.64
|  | BAGNO 1 | 5.9774
|  | LETTO 1 | 20.15
|  | DISIMPEGNO | 10.1
|  | Af,tot [m2] | 130.4564
scegliere i mesi a seconda della zona climatica
[8 empty] | APPORTI INTERNI Qint |  | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO
[7 empty] | zona C | 15 novembre - 31 marzo |  | Qint [kW h] | Qint [kW h] | Qint [kW h] | Qint [kW h] | Qint [kW h]
[7 empty] | PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 34.8153 | 35.9758 | 35.9758 | 33.6548 | 35.9758
[9 empty] | PRANZO - SOGGIORNO | 88.2364 | 91.1776 | 91.1776 | 85.2952 | 91.1776
[9 empty] | RIPOSTIGLIO | 11.1212 | 11.4919 | 11.4919 | 10.7505 | 11.4919
[9 empty] | BAGNO 3 | 5.5911 | 5.7775 | 5.7775 | 5.4048 | 5.7775
[9 empty] | LETTO 3 | 36.589 | 37.8086 | 37.8086 | 35.3693 | 37.8086
[9 empty] | BAGNO 2 | 12.9676 | 13.3999 | 13.3999 | 12.5354 | 13.3999
[9 empty] | LETTO 2 | 32.0432 | 33.1114 | 33.1114 | 30.9751 | 33.1114
[9 empty] | BAGNO 1 | 14.0422 | 14.5102 | 14.5102 | 13.5741 | 14.5102
[9 empty] | LETTO 1 | 47.3366 | 48.9145 | 48.9145 | 45.7587 | 48.9145
[9 empty] | DISIMPEGNO | 23.727 | 24.5179 | 24.5179 | 22.9361 | 24.5179
[8 empty] | APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 34.8153 | 35.9758 | 35.9758 | 33.6548 | 35.9758
[9 empty] | PRANZO - SOGGIORNO | 88.2364 | 91.1776 | 91.1776 | 85.2952 | 91.1776
[9 empty] | RIPOSTIGLIO | 11.1212 | 11.4919 | 11.4919 | 10.7505 | 11.4919
[9 empty] | BAGNO 3 | 5.5911 | 5.7775 | 5.7775 | 5.4048 | 5.7775
[9 empty] | LETTO 3 | 36.589 | 37.8086 | 37.8086 | 35.3693 | 37.8086
[9 empty] | BAGNO 2 | 12.9676 | 13.3999 | 13.3999 | 12.5354 | 13.3999
[9 empty] | LETTO 2 | 32.0432 | 33.1114 | 33.1114 | 30.9751 | 33.1114
[9 empty] | BAGNO 1 | 14.0422 | 14.5102 | 14.5102 | 13.5741 | 14.5102
[9 empty] | LETTO 1 | 47.3366 | 48.9145 | 48.9145 | 45.7587 | 48.9145
[9 empty] | DISIMPEGNO | 23.727 | 24.5179 | 24.5179 | 22.9361 | 24.5179
[7 empty] | PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 34.8153 | 35.9758 | 35.9758 | 33.6548 | 35.9758
[9 empty] | PRANZO - SOGGIORNO | 88.2364 | 91.1776 | 91.1776 | 85.2952 | 91.1776
[9 empty] | RIPOSTIGLIO | 11.1212 | 11.4919 | 11.4919 | 10.7505 | 11.4919
[9 empty] | BAGNO 3 | 5.5911 | 5.7775 | 5.7775 | 5.4048 | 5.7775
[9 empty] | LETTO 3 | 36.589 | 37.8086 | 37.8086 | 35.3693 | 37.8086
[9 empty] | BAGNO 2 | 12.9676 | 13.3999 | 13.3999 | 12.5354 | 13.3999
[9 empty] | LETTO 2 | 32.0432 | 33.1114 | 33.1114 | 30.9751 | 33.1114
[9 empty] | BAGNO 1 | 14.0422 | 14.5102 | 14.5102 | 13.5741 | 14.5102
[9 empty] | LETTO 1 | 47.3366 | 48.9145 | 48.9145 | 45.7587 | 48.9145
[9 empty] | DISIMPEGNO | 23.727 | 24.5179 | 24.5179 | 22.9361 | 24.5179
[8 empty] | APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 34.8153 | 35.9758 | 35.9758 | 33.6548 | 35.9758
[9 empty] | PRANZO - SOGGIORNO | 88.2364 | 91.1776 | 91.1776 | 85.2952 | 91.1776
[9 empty] | RIPOSTIGLIO | 11.1212 | 11.4919 | 11.4919 | 10.7505 | 11.4919
[9 empty] | BAGNO 3 | 5.5911 | 5.7775 | 5.7775 | 5.4048 | 5.7775
[9 empty] | LETTO 3 | 36.589 | 37.8086 | 37.8086 | 35.3693 | 37.8086
[9 empty] | BAGNO 2 | 12.9676 | 13.3999 | 13.3999 | 12.5354 | 13.3999
[9 empty] | LETTO 2 | 32.0432 | 33.1114 | 33.1114 | 30.9751 | 33.1114
[9 empty] | BAGNO 1 | 14.0422 | 14.5102 | 14.5102 | 13.5741 | 14.5102
[9 empty] | LETTO 1 | 47.3366 | 48.9145 | 48.9145 | 45.7587 | 48.9145
[9 empty] | DISIMPEGNO | 23.727 | 24.5179 | 24.5179 | 22.9361 | 24.5179
[7 empty] | PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 34.8153 | 35.9758 | 35.9758 | 33.6548 | 35.9758
[9 empty] | PRANZO - SOGGIORNO | 88.2364 | 91.1776 | 91.1776 | 85.2952 | 91.1776
[9 empty] | RIPOSTIGLIO | 11.1212 | 11.4919 | 11.4919 | 10.7505 | 11.4919
[9 empty] | BAGNO 3 | 5.5911 | 5.7775 | 5.7775 | 5.4048 | 5.7775
[9 empty] | LETTO 3 | 36.589 | 37.8086 | 37.8086 | 35.3693 | 37.8086
[9 empty] | BAGNO 2 | 12.9676 | 13.3999 | 13.3999 | 12.5354 | 13.3999
[9 empty] | LETTO 2 | 32.0432 | 33.1114 | 33.1114 | 30.9751 | 33.1114
[9 empty] | BAGNO 1 | 14.0422 | 14.5102 | 14.5102 | 13.5741 | 14.5102
[9 empty] | LETTO 1 | 47.3366 | 48.9145 | 48.9145 | 45.7587 | 48.9145
[9 empty] | DISIMPEGNO | 23.727 | 24.5179 | 24.5179 | 22.9361 | 24.5179
[8 empty] | APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 34.8153 | 35.9758 | 35.9758 | 33.6548 | 35.9758
[9 empty] | PRANZO - SOGGIORNO | 88.2364 | 91.1776 | 91.1776 | 85.2952 | 91.1776
[9 empty] | RIPOSTIGLIO | 11.1212 | 11.4919 | 11.4919 | 10.7505 | 11.4919
[9 empty] | BAGNO 3 | 5.5911 | 5.7775 | 5.7775 | 5.4048 | 5.7775
[9 empty] | LETTO 3 | 36.589 | 37.8086 | 37.8086 | 35.3693 | 37.8086
[9 empty] | BAGNO 2 | 12.9676 | 13.3999 | 13.3999 | 12.5354 | 13.3999
[9 empty] | LETTO 2 | 32.0432 | 33.1114 | 33.1114 | 30.9751 | 33.1114
[9 empty] | BAGNO 1 | 14.0422 | 14.5102 | 14.5102 | 13.5741 | 14.5102
[9 empty] | LETTO 1 | 47.3366 | 48.9145 | 48.9145 | 45.7587 | 48.9145
[9 empty] | DISIMPEGNO | 23.727 | 24.5179 | 24.5179 | 22.9361 | 24.5179
[8 empty] | TOTALE |  | 306.4697 | 316.6853 | 316.6853 | 296.254 | 316.6853
ALLEGATO |  | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
7 |  | APPORTI TERMICI GRATUITI: |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | 0 |  | X
Foglio 2 |  | APPORTI INTERNI E APPORTI SOLARI |  |  |  |  | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2017/2018 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Apporti termici gratuiti solari
AREA DI CAPTAZIONE SOLARE DEI COMPONENTI OPACHI |  |  | Rif. Componente | Fattore di assorbimento solare | Resistenza superficiale | Trasmittanza termica | Area | Area di captazione solare
|  |  | - | αsol,c | Rse | Uc | Ac | Asol
|  |  |  | - | [m2∙K/W] | [W/m2∙K] | [m2] | [m2]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.91 | 0.032328
|  |  | PNO1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.805 | 0.021062
|  |  | SC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 13.716 | 0.049765
|  |  | PN1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 10.692 | 0.038793
|  |  | SPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiS1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.151 | 0.083623
|  |  | PiI1 | 0.6 | 0 | 1.3986 | 2.2 | 0
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 1.62 | 0.012149
|  |  | SR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiS2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.05 | 0.030371
|  |  | PiE2 | 0.6 | 0 | 0.31246 | 4.509 | 0
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PN2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.45 | 0.034287
|  |  | SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 | PN3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.4 | 0.019593
|  |  | SW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 2 | PN4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.585 | 0.034777
|  |  | PE1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.936 | 0.03605
|  |  | SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 | PE2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 7.722 | 0.028017
|  |  | SW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 1 | PE3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.667 | 0.031446
|  |  | PiO1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.07 | 0.083015
|  |  | SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.91 | 0.032328
|  |  | PSE2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.805 | 0.021062
|  |  | SC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 13.716 | 0.049765
|  |  | PS4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 10.692 | 0.038793
|  |  | SPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiN1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.151 | 0.083623
|  |  | PiI2 | 0.6 | 0.04 | 1.3986 | 2.2 | 0.073846
|  | RIPOSTIGLIO | PiO2 | 0.6 | 0 | 0.31246 | 1.62 | 0
|  |  | SR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiN2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.05 | 0.030371
|  |  | PiO2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.509 | 0.033814
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PS3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.45 | 0.034287
|  |  | SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 | PS2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.4 | 0.019593
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 2 | PS1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.585 | 0.034777
|  |  | P04 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.936 | 0.03605
|  |  | SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 | PO3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 7.722 | 0.028017
|  |  | SW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 1 | PO2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.667 | 0.031446
|  |  | PiE2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.07 | 0.083015
|  |  | SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.91 | 0.032328
|  |  | PNO1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.805 | 0.021062
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 13.716 | 0.049765
|  |  | PN1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 10.692 | 0.038793
|  |  | PiS1 | 0.6 | 0 | 0.31246 | 11.151 | 0
|  |  | PiI1 | 0.6 | 0 | 1.3986 | 2.2 | 0
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 1.62 | 0.012149
|  | BAGNO 3 | PiS2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.05 | 0.030371
|  |  | PiE2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.509 | 0.033814
|  | LETTO 3 | PN2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.45 | 0.034287
|  | BAGNO 2 | PN3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.4 | 0.019593
|  | LETTO 2 | PN4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.585 | 0.034777
|  |  | PE1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.936 | 0.03605
|  | BAGNO 1 | PE2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 7.722 | 0.028017
|  | LETTO 1 | PE3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.667 | 0.031446
|  |  | PiO1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.07 | 0.083015
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.91 | 0.032328
|  |  | PSE2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.805 | 0.021062
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 13.716 | 0.049765
|  |  | PS4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 10.692 | 0.038793
|  |  | PiS1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.151 | 0.083623
|  |  | PiI1 | 0.6 | 0.04 | 1.3986 | 2.2 | 0.073846
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 1.62 | 0.012149
|  | BAGNO 3 | PiS2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.05 | 0.030371
|  |  | PiE2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.509 | 0.033814
|  | LETTO 3 | PS3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.45 | 0.034287
|  | BAGNO 2 | PS2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.4 | 0.019593
|  | LETTO 2 | PS1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.585 | 0.034777
|  |  | PO4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.936 | 0.03605
|  | BAGNO 1 | PO3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 7.722 | 0.028017
|  | LETTO 1 | PO2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.667 | 0.031446
|  |  | PiO1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.07 | 0.083015
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.91 | 0.032328
|  |  | PNO1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.805 | 0.021062
|  |  | STC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 13.716 | 0.049765
|  |  | PN1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 10.692 | 0.038793
|  |  | STPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiS1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.151 | 0.083623
|  |  | PiI1 | 0.6 | 0.04 | 1.3986 | 2.2 | 0.073846
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 1.62 | 0.012149
|  |  | STR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiS2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.05 | 0.030371
|  |  | PiE2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.509 | 0.033814
|  |  | STW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PN2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.45 | 0.034287
|  |  | STL3 | 0.6 | 0.04 | 0.23272 | 15.575 | 0.086989
|  | BAGNO 2 | PN3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.4 | 0.019593
|  |  | STW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 2 | PN4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.585 | 0.034777
|  |  | PE1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.936 | 0.03605
|  |  | STL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 | PE2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 7.722 | 0.028017
|  |  | STW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 1 | PE3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.667 | 0.031446
|  |  | PiO1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.07 | 0.083015
|  |  | STL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.91 | 0.032328
|  |  | PSE2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.805 | 0.021062
|  |  | STC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 13.716 | 0.049765
|  |  | PS4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 10.692 | 0.038793
|  |  | STPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiN1 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.151 | 0.083623
|  |  | PiI2 | 0.6 | 0.04 | 1.3986 | 2.2 | 0.073846
|  | RIPOSTIGLIO | PiO2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 1.62 | 0.012149
|  |  | STR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiN2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.05 | 0.030371
|  |  | PiO2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 4.509 | 0.033814
|  |  | STW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PS3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.45 | 0.034287
|  |  | STL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 | PS2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 5.4 | 0.019593
|  |  | STW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 2 | PS1 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.585 | 0.034777
|  |  | PO4 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 9.936 | 0.03605
|  |  | STL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 | PO3 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 7.722 | 0.028017
|  |  | STW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 1 | PO2 | 0.6 | 0.04 | 0.15118 | 8.667 | 0.031446
|  |  | PiE2 | 0.6 | 0.04 | 0.31246 | 11.07 | 0.083015
|  |  | STL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALLEGATO |  | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
7 |  | APPORTI TERMICI GRATUITI: |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | 0 |  | X
Foglio 3 |  | APPORTI INTERNI E APPORTI SOLARI |  |  |  |  | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2017/2018 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Apporti termici gratuiti solari
AREA DI CAPTAZIONE SOLARE DEI COMPONENTI TRASPARENTI
AREA DI CAPTAZIONE SOLARE DEI COMPONENTI TRASPARENTI
[19 empty] | Mese | Fattore di riduzione per schermature mobili | Trasmittanza di energia solare totale | Trasmittanza di en.solare con schermatura | Fattore di riduzione degli apporti solari | Fattore di correzione telaio | Area totale componente vetrato | Area di captazione solare
[5 empty] | Mese | Fattore di riduzione per schermature mobili | Trasmittanza di energia solare totale | Trasmittanza di en.solare con schermatura | Fattore di riduzione degli apporti solari | Fattore di correzione telaio | Area totale componente vetrato | Area di captazione solare
[16 empty] | FINESTRE DEL PIANO | appartamento 2 | FT 01 CUCINA app. 2 Orientamento: SUD - EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
|  | FINESTRE DEL PIANO | appartamento 1 | FT 01 CUCINA app. 1 Orientamento: NORD - OVEST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] |  |  | 11300-1
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.59222 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | FT 03 PRANZO app. 2 Orientamento: EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | FT 03 LETTO 1 app. 2 Orientamento: OVEST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
[5 empty] | GENNAIO | 0.195 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.7311 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  |  | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] |  |  | - | - | - | - | - | [m2] | [m2]
[5 empty] | FEBBRAIO | 0.275 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | MARZO | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | MARZO | 0.315 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | APRILE | 0.72054 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | APRILE | 0.31 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | MAGGIO | 0.61935 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | MAGGIO | 0.32 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | GIUGNO | 0.53429 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GIUGNO | 0.34 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | LUGLIO | 0.60048 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | LUGLIO | 0.365 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | AGOSTO | 0.75789 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | AGOSTO | 0.36 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.79256 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | SETTEMBRE | 0.335 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.7814 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | OTTOBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.49286 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | NOVEMBRE | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.63488 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | DICEMBRE | 0.21 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089 | [5 empty] | FT 02 PRANZO - SOGGIORNO app. 2 Orientamento: SUD - EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol |  | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
|  |  |  | FT 02 PRANZO - SOGGIORNO app. 1 Orientamento: NORD - OVEST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] |  | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.59222 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GENNAIO | 0.195 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.7311 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | FEBBRAIO | 0.275 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | MARZO | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | FT 04 PRANZO app. 2 Orientamento: SUD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | FT 03 DISIMPEGNO app. 2 Orientamento: NORD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
[5 empty] | MARZO | 0.315 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | APRILE | 0.72054 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  |  | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] |  |  | - | - | - | - | - | [m2] | [m2]
[5 empty] | APRILE | 0.31 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | MAGGIO | 0.61935 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | GENNAIO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | GENNAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | MAGGIO | 0.32 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | GIUGNO | 0.53429 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | FEBBRAIO | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | FEBBRAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GIUGNO | 0.34 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | LUGLIO | 0.60048 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | MARZO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | MARZO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | LUGLIO | 0.365 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | AGOSTO | 0.75789 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | APRILE | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | APRILE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | AGOSTO | 0.36 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.79256 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | MAGGIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | MAGGIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | SETTEMBRE | 0.335 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.7814 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | GIUGNO | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | GIUGNO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | OTTOBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.49286 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | LUGLIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | LUGLIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | NOVEMBRE | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.63488 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | AGOSTO | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | AGOSTO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | DICEMBRE | 0.21 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 9.305 | 5.9319 | [5 empty] | FT 03 PRANZO - SOGGIORNOapp. 2 Orientamento: SUD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol |  | SETTEMBRE | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | SETTEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
|  |  |  | FT 03 PRANZO - SOGGIORNOapp. 1 Orientamento: NORD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] |  | OTTOBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | OTTOBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | NOVEMBRE | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | NOVEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GENNAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | DICEMBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | DICEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | FEBBRAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | MARZO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | APRILE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | FT 03 PRANZO app. 2 Orientamento: SUD - EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | FT 01 CUCINA app. 2 Orientamento: NORD - OVEST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
[5 empty] | MAGGIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  |  | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] |  |  | - | - | - | - | - | [m2] | [m2]
[5 empty] | GIUGNO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | GENNAIO | 0.59222 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | GENNAIO | 0.195 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | LUGLIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | FEBBRAIO | 0.7311 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | FEBBRAIO | 0.275 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | AGOSTO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | MARZO | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | MARZO | 0.315 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | SETTEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | APRILE | 0.72054 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | APRILE | 0.31 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | OTTOBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | MAGGIO | 0.61935 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | MAGGIO | 0.32 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | NOVEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | GIUGNO | 0.53429 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | GIUGNO | 0.34 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | DICEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [5 empty] | FT 04 LETTO 3 app. 2 Orientamento: SUD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol |  | LUGLIO | 0.60048 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | LUGLIO | 0.365 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
|  |  |  | FT 04 LETTO 3 app. 1 Orientamento: NORD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] |  | AGOSTO | 0.75789 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | AGOSTO | 0.36 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | SETTEMBRE | 0.79256 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | SETTEMBRE | 0.335 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | GENNAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | OTTOBRE | 0.7814 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | OTTOBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | FEBBRAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | NOVEMBRE | 0.49286 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | NOVEMBRE | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | MARZO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  | DICEMBRE | 0.63488 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 |  | DICEMBRE | 0.21 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 2.8375 | 1.8089
[5 empty] | APRILE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 |  |  | intrtpolazione linare
[5 empty] | MAGGIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | GIUGNO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | LUGLIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | AGOSTO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | SETTEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | OTTOBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | NOVEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | DICEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [5 empty] | FT 03 LETTO 3 app. 2 Orientamento: SUD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
|  |  |  | FT 03 LETTO 3 app. 1 Orientamento: NORD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [24 empty] | PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | GENNAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | FEBBRAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 01
[5 empty] | MARZO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [26 empty] | PRANZO - SOGGIORNO
[5 empty] | APRILE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | MAGGIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | GIUGNO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | LUGLIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | AGOSTO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 02
[5 empty] | SETTEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 03
[5 empty] | OTTOBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [26 empty] | RIPOSTIGLIO
[5 empty] | NOVEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | DICEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [5 empty] | FT 05 WC 2 app. 2 Orientamento: SUD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [26 empty] | BAGNO 3
|  |  |  | FT 05 WC 2 app. 1 Orientamento: NORD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2]
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | GENNAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [26 empty] | LETTO 3
[5 empty] | FEBBRAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | MARZO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 04
[5 empty] | APRILE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 03
[5 empty] | MAGGIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [26 empty] | BAGNO 2
[5 empty] | GIUGNO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | LUGLIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 05
[5 empty] | AGOSTO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [26 empty] | LETTO 2
[5 empty] | SETTEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | OTTOBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | NOVEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 03
[5 empty] | DICEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [5 empty] | FT 03 LETTO 2 app. 2 Orientamento: SUD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [27 empty] | F T 05
|  |  |  | FT 03 LETTO 2 app. 1 Orientamento: NORD | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [27 empty] | F T 04
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [26 empty] | BAGNO 1
[5 empty] | GENNAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | FEBBRAIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 05
[5 empty] | MARZO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [26 empty] | LETTO 1
[5 empty] | APRILE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | MAGGIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | GIUGNO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 03
[5 empty] | LUGLIO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [25 empty] | APPARTAMENTO 2 | CUCINA
[5 empty] | AGOSTO | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | SETTEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901
[5 empty] | OTTOBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [27 empty] | F T 01
[5 empty] | NOVEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 2.2075 | 1.4901 | [26 empty] | PRANZO - SOGGIORNO
[5 empty] | DICEMBRE | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [5 empty] | FT 05 LETTO 2 app. 2 Orientamento: OVEST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
|  |  |  | FT 05 LETTO 2 app. 1 Orientamento: EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2]
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 02
[5 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 03
[5 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [26 empty] | RIPOSTIGLIO
[5 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [26 empty] | BAGNO 3
[5 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [26 empty] | LETTO 3
[5 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 04
[5 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [5 empty] | FT 04 LETTO 2 app. 2 Orientamento: OVEST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [27 empty] | F T 03
|  |  |  | FT 04 LETTO 2 app. 1 Orientamento: EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [26 empty] | BAGNO 2
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 05
[5 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [26 empty] | LETTO 2
[5 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 03
[5 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 05
[5 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 04
[5 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [26 empty] | BAGNO 1
[5 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 05
[5 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [26 empty] | LETTO 1
[5 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [5 empty] | FT 05 WC 1 app. 2 Orientamento: OVEST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
|  |  |  | FT 05 WC 1 app. 1 Orientamento: EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2]
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [27 empty] | F T 03
[5 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [5 empty] | FT 03 LETTO 1 app. 2 Orientamento: OVEST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
|  |  |  | FT 03 LETTO 1 app. 1 Orientamento: EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol | [7 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2]
[6 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2] | [6 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813 | [6 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
[5 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.6961 | 1.0813
apporto su un ambiente non riscaldato
ALLEGATO |  | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
7 |  | APPORTI TERMICI GRATUITI: |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | 0 |  | X | [30 empty] | FINESTRA VANO SCALE | VANO SCALE | FT VANO SCALE Orientamento: EST | - | fsh,with | ggl | ggl sh | Fsh,gl | FF | Aw,p | Asol
Foglio 4 |  | APPORTI INTERNI E APPORTI SOLARI |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y | [34 empty] | - | - | - | - | - | [m2] | [m2]
[48 empty] | GENNAIO | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
Apporti termici gratuiti solari | [47 empty] | FEBBRAIO | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | MARZO | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | APRILE | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | MAGGIO | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | GIUGNO | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | LUGLIO | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | AGOSTO | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | SETTEMBRE | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | OTTOBRE | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | NOVEMBRE | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
[48 empty] | DICEMBRE | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.32 | 0.204
|  | IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE | LOCALITA' DI CONSIDERATA: CAGLIARI | [5 empty] | IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE | LOCALITA' CONSIDERATA: CAGLIARI |  |  |  |  | UNI 10349
|  |  | Latitudine |  | 39.13 |  |  |  |  | Latitudine |  | 39.13
|  |  | Longitudine |  | 9.07 |  |  |  |  | Longitudine |  | 9.07
|  |  | S | E / O | N | SO / SE | NO / NE |  |  | S | E / O | N | SO / SE | NO / NE
|  |  | Isol | Isol | Isol | Isol | Isol |  |  | Isol | Isol | Isol | Isol | Isol
|  |  | [MJ/m2] | [MJ/m2] | [MJ/m2] | [MJ/m2] | [MJ/m2] |  |  | [kWh/m2] | [kWh/m2] | [kWh/m2] | [kWh/m2] | [kWh/m2]
|  | GENNAIO | 11.5 | 5.6 | 2.3 | 9.2 | 2.7 |  | GENNAIO | 3.1944 | 1.5556 | 0.63889 | 2.5556 | 0.75
|  | FEBBRAIO | 11.8 | 7.1 | 3.1 | 10.1 | 3.9 |  | FEBBRAIO | 3.2778 | 1.9722 | 0.86111 | 2.8056 | 1.0833
|  | MARZO | 12.5 | 10 | 4.2 | 12.1 | 6.3 |  | MARZO | 3.4722 | 2.7778 | 1.1667 | 3.3611 | 1.75
|  | APRILE | 10.7 | 12.3 | 5.7 | 12.5 | 9 |  | APRILE | 2.9722 | 3.4167 | 1.5833 | 3.4722 | 2.5
|  | MAGGIO | 9.6 | 14.4 | 8.1 | 12.8 | 11.7 |  | MAGGIO | 2.6667 | 4 | 2.25 | 3.5556 | 3.25
|  | GIUGNO | 9.2 | 15.7 | 9.8 | 13 | 13.4 |  | GIUGNO | 2.5556 | 4.3611 | 2.7222 | 3.6111 | 3.7222
|  | LUGLIO | 10 | 17.4 | 9.5 | 14.6 | 14.2 |  | LUGLIO | 2.7778 | 4.8333 | 2.6389 | 4.0556 | 3.9444
|  | AGOSTO | 11.8 | 15.8 | 6.8 | 15.1 | 11.6 |  | AGOSTO | 3.2778 | 4.3889 | 1.8889 | 4.1944 | 3.2222
|  | SETTEMBRE | 13.2 | 12.2 | 4.6 | 13.8 | 7.8 |  | SETTEMBRE | 3.6667 | 3.3889 | 1.2778 | 3.8333 | 2.1667
|  | OTTOBRE | 13.7 | 8.9 | 3.5 | 12.1 | 4.9 |  | OTTOBRE | 3.8056 | 2.4722 | 0.97222 | 3.3611 | 1.3611
|  | NOVEMBRE | 12.1 | 6.2 | 2.5 | 9.8 | 3 |  | NOVEMBRE | 3.3611 | 1.7222 | 0.69444 | 2.7222 | 0.83333
|  | DICEMBRE | 10.4 | 4.9 | 2.1 | 8.2 | 2.4 |  | DICEMBRE | 2.8889 | 1.3611 | 0.58333 | 2.2778 | 0.66667
ALLEGATO |  | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
7 |  | APPORTI TERMICI GRATUITI: |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | 0 |  | X
Foglio 5 |  | APPORTI INTERNI E APPORTI SOLARI |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Apporti termici gratuiti solari Qsol, int
finire di aggiungere le finestre
Qsol, int [kWh] |  |  | Rif. componente | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 0.050287 | 0.063757 | 0.089799 | 0.11045 | 0.12931 | 0.14098 | 0.15625 | 0.14188 | 0.10955 | 0.079921 | 0.055675 | 0.044002
|  |  | PNO1 | 0.015796 | 0.022817 | 0.036858 | 0.052655 | 0.068451 | 0.078397 | 0.083078 | 0.067866 | 0.045634 | 0.028668 | 0.017552 | 0.014041
|  |  | SC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 01 | 1.3567 | 1.9596 | 3.1656 | 4.5223 | 5.8789 | 6.7332 | 7.1351 | 5.8287 | 3.9193 | 2.4621 | 1.5074 | 1.2059
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 0.037324 | 0.053912 | 0.087089 | 0.12441 | 0.16174 | 0.18524 | 0.1963 | 0.16035 | 0.10782 | 0.067736 | 0.041471 | 0.033177
|  |  | PN1 | 0.024785 | 0.033405 | 0.045259 | 0.061423 | 0.087285 | 0.1056 | 0.10237 | 0.073276 | 0.049569 | 0.037716 | 0.02694 | 0.022629
|  |  | SPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 02 | 4.449 | 6.4263 | 10.3809 | 14.8298 | 19.2788 | 22.08 | 23.3982 | 19.114 | 12.8525 | 8.074 | 4.9433 | 3.9546
|  |  | F T 03 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PN2 | 0.021906 | 0.029525 | 0.040001 | 0.054288 | 0.077146 | 0.093337 | 0.090479 | 0.064764 | 0.043811 | 0.033335 | 0.02381 | 0.020001
|  |  | SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 04 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  |  | F T 03 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  | BAGNO 2 | PN3 | 0.012517 | 0.016871 | 0.022858 | 0.031022 | 0.044083 | 0.053335 | 0.051703 | 0.037008 | 0.025035 | 0.019048 | 0.013606 | 0.011429
|  |  | SW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  | LETTO 2 | PN4 | 0.022218 | 0.029947 | 0.040573 | 0.055063 | 0.078248 | 0.09467 | 0.091772 | 0.065689 | 0.044437 | 0.033811 | 0.024151 | 0.020286
|  |  | PE1 | 0.056078 | 0.071099 | 0.10014 | 0.12317 | 0.1442 | 0.15722 | 0.17424 | 0.15822 | 0.12217 | 0.089124 | 0.062087 | 0.049068
|  |  | SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  |  | F T 05 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  |  | F T 04 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  | BAGNO 1 | PE2 | 0.043582 | 0.055256 | 0.077826 | 0.095726 | 0.11207 | 0.12219 | 0.13542 | 0.12296 | 0.094948 | 0.069265 | 0.048252 | 0.038135
|  |  | SW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  | LETTO 1 | PE3 | 0.048916 | 0.055256 | 0.077826 | 0.095726 | 0.11207 | 0.12219 | 0.13542 | 0.12296 | 0.094948 | 0.069265 | 0.048252 | 0.038135
|  |  | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 0.050287 | 0.063757 | 0.089799 | 0.11045 | 0.12931 | 0.14098 | 0.15625 | 0.14188 | 0.10955 | 0.079921 | 0.055675 | 0.044002
|  |  | PSE2 | 0.053825 | 0.059091 | 0.070792 | 0.073132 | 0.074887 | 0.076057 | 0.085418 | 0.088343 | 0.080738 | 0.070792 | 0.057335 | 0.047974
|  |  | SC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 01 | 2.7632 | 3.0335 | 3.6342 | 3.7544 | 3.8445 | 3.9046 | 4.3851 | 4.5353 | 4.1448 | 3.6342 | 2.9434 | 2.4629
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 0.12718 | 0.13962 | 0.16727 | 0.1728 | 0.17694 | 0.17971 | 0.20182 | 0.20874 | 0.19077 | 0.16727 | 0.13547 | 0.11335
|  |  | PS4 | 0.12392 | 0.12716 | 0.1347 | 0.1153 | 0.10345 | 0.099138 | 0.10776 | 0.12716 | 0.14224 | 0.14763 | 0.13039 | 0.11207
|  |  | SPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 02 | 2.7632 | 3.0335 | 3.6342 | 3.7544 | 3.8445 | 3.9046 | 4.3851 | 4.5353 | 4.1448 | 3.6342 | 2.9434 | 2.4629
|  |  | F T 03 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  | RIPOSTIGLIO | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PS3 | 0.10953 | 0.11238 | 0.11905 | 0.10191 | 0.091432 | 0.087622 | 0.095241 | 0.11238 | 0.12572 | 0.13048 | 0.11524 | 0.099051
|  |  | SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 04 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  |  | F T 03 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  | BAGNO 2 | PS2 | 0.062587 | 0.06422 | 0.06803 | 0.058233 | 0.052247 | 0.05007 | 0.054424 | 0.06422 | 0.071839 | 0.07456 | 0.065853 | 0.056601
|  |  | SW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  | LETTO 2 | PS1 | 0.11109 | 0.11399 | 0.12075 | 0.10336 | 0.092738 | 0.088874 | 0.096602 | 0.11399 | 0.12751 | 0.13234 | 0.11689 | 0.10047
|  |  | PO4 | 0.056078 | 0.071099 | 0.10014 | 0.12317 | 0.1442 | 0.15722 | 0.17424 | 0.15822 | 0.12217 | 0.089124 | 0.062087 | 0.049068
|  |  | SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  |  | F T 05 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  |  | F T 04 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  | BAGNO 1 | PO3 | 0.043582 | 0.055256 | 0.077826 | 0.095726 | 0.11207 | 0.12219 | 0.13542 | 0.12296 | 0.094948 | 0.069265 | 0.048252 | 0.038135
|  |  | SW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  | LETTO 1 | PO2 | 0.048916 | 0.062019 | 0.08735 | 0.10744 | 0.12578 | 0.13714 | 0.15199 | 0.13801 | 0.10657 | 0.077742 | 0.054157 | 0.042802
|  |  | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 0.050287 | 0.063757 | 0.089799 | 0.11045 | 0.12931 | 0.14098 | 0.15625 | 0.14188 | 0.10955 | 0.079921 | 0.055675 | 0.044002
|  |  | PNO1 | 0.015796 | 0.022817 | 0.036858 | 0.052655 | 0.068451 | 0.078397 | 0.083078 | 0.067866 | 0.045634 | 0.028668 | 0.017552 | 0.014041
|  |  | SC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 01 | 6.7834 | 9.7982 | 15.8279 | 22.6113 | 29.3947 | 33.6658 | 35.6757 | 29.1435 | 19.5965 | 12.3106 | 7.5371 | 6.0297
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 0.037324 | 0.053912 | 0.087089 | 0.12441 | 0.16174 | 0.18524 | 0.1963 | 0.16035 | 0.10782 | 0.067736 | 0.041471 | 0.033177
|  |  | PN1 | 0.024785 | 0.033405 | 0.045259 | 0.061423 | 0.087285 | 0.1056 | 0.10237 | 0.073276 | 0.049569 | 0.037716 | 0.02694 | 0.022629
|  |  | SPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 02 | 22.2448 | 32.1313 | 51.9045 | 74.1492 | 96.394 | 110.3999 | 116.991 | 95.5701 | 64.2627 | 40.3701 | 24.7164 | 19.7731
|  |  | F T 03 | 3.454 | 4.6554 | 6.3074 | 8.56 | 12.1642 | 14.7172 | 14.2667 | 10.2119 | 6.9081 | 5.2561 | 3.7544 | 3.1537
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PN2 | 0.021906 | 0.031043 | 0.042059 | 0.05708 | 0.081113 | 0.098137 | 0.095133 | 0.068095 | 0.046064 | 0.035049 | 0.025035 | 0.021029
|  |  | SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 04 | 3.454 | 4.6554 | 6.3074 | 8.56 | 12.1642 | 14.7172 | 14.2667 | 10.2119 | 6.9081 | 5.2561 | 3.7544 | 3.1537
|  |  | F T 03 | 3.454 | 4.6554 | 6.3074 | 8.56 | 12.1642 | 14.7172 | 14.2667 | 10.2119 | 6.9081 | 5.2561 | 3.7544 | 3.1537
|  | BAGNO 2 | PN3 | 0.012517 | 0.016871 | 0.022858 | 0.031022 | 0.044083 | 0.053335 | 0.051703 | 0.037008 | 0.025035 | 0.019048 | 0.013606 | 0.011429
|  |  | SW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 3.454 | 4.6554 | 6.3074 | 8.56 | 12.1642 | 14.7172 | 14.2667 | 10.2119 | 6.9081 | 5.2561 | 3.7544 | 3.1537
|  | LETTO 2 | PN4 | 0.022218 | 0.029947 | 0.040573 | 0.055063 | 0.078248 | 0.09467 | 0.091772 | 0.065689 | 0.044437 | 0.033811 | 0.024151 | 0.020286
|  |  | PE1 | 0.056078 | 0.071099 | 0.10014 | 0.12317 | 0.1442 | 0.15722 | 0.17424 | 0.15822 | 0.12217 | 0.089124 | 0.062087 | 0.049068
|  |  | SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 3.454 | 4.6554 | 6.3074 | 8.56 | 12.1642 | 14.7172 | 14.2667 | 10.2119 | 6.9081 | 5.2561 | 3.7544 | 3.1537
|  |  | F T 05 | 8.4098 | 10.6625 | 15.0176 | 18.4716 | 21.6253 | 23.5776 | 26.1305 | 23.7277 | 18.3214 | 13.3656 | 9.3109 | 7.3586
|  |  | F T 04 | 8.4098 | 10.6625 | 15.0176 | 18.4716 | 21.6253 | 23.5776 | 26.1305 | 23.7277 | 18.3214 | 13.3656 | 9.3109 | 7.3586
|  | BAGNO 1 | PE2 | 0.043582 | 0.055256 | 0.077826 | 0.095726 | 0.11207 | 0.12219 | 0.13542 | 0.12296 | 0.094948 | 0.069265 | 0.048252 | 0.038135
|  |  | SW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 8.4098 | 10.6625 | 15.0176 | 18.4716 | 21.6253 | 23.5776 | 26.1305 | 23.7277 | 18.3214 | 13.3656 | 9.3109 | 7.3586
|  | LETTO 1 | PE3 | 0.048916 | 0.062019 | 0.08735 | 0.10744 | 0.12578 | 0.13714 | 0.15199 | 0.13801 | 0.10657 | 0.077742 | 0.054157 | 0.042802
|  |  | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 8.4098 | 10.6625 | 15.0176 | 18.4716 | 21.6253 | 23.5776 | 26.1305 | 23.7277 | 18.3214 | 13.3656 | 9.3109 | 7.3586
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 0.050287 | 0.063757 | 0.089799 | 0.11045 | 0.12931 | 0.14098 | 0.15625 | 0.14188 | 0.10955 | 0.079921 | 0.055675 | 0.044002
|  |  | PSE2 | 0.053825 | 0.059091 | 0.070792 | 0.073132 | 0.074887 | 0.076057 | 0.085418 | 0.088343 | 0.080738 | 0.070792 | 0.057335 | 0.047974
|  |  | SC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 01 | 13.8161 | 15.1677 | 18.1712 | 18.7719 | 19.2225 | 19.5228 | 21.9256 | 22.6765 | 20.7242 | 18.1712 | 14.7172 | 12.3144
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 0.12718 | 0.13962 | 0.16727 | 0.1728 | 0.17694 | 0.17971 | 0.20182 | 0.20874 | 0.19077 | 0.16727 | 0.13547 | 0.11335
|  |  | PS4 | 0.12392 | 0.12716 | 0.1347 | 0.1153 | 0.10345 | 0.099138 | 0.10776 | 0.12716 | 0.14224 | 0.14763 | 0.13039 | 0.11207
|  |  | SPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 02 | 13.8161 | 15.1677 | 18.1712 | 18.7719 | 19.2225 | 19.5228 | 21.9256 | 22.6765 | 20.7242 | 18.1712 | 14.7172 | 12.3144
|  |  | F T 03 | 23.7996 | 24.4205 | 25.8691 | 22.144 | 19.8675 | 19.0397 | 20.6953 | 24.4205 | 27.3178 | 28.3526 | 25.0413 | 21.5231
|  | RIPOSTIGLIO | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PS3 | 0.10953 | 0.11238 | 0.11905 | 0.10191 | 0.091432 | 0.087622 | 0.095241 | 0.11238 | 0.12572 | 0.13048 | 0.11524 | 0.099051
|  |  | SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 04 | 23.7996 | 24.4205 | 25.8691 | 22.144 | 19.8675 | 19.0397 | 20.6953 | 24.4205 | 27.3178 | 28.3526 | 25.0413 | 21.5231
|  |  | F T 03 | 23.7996 | 24.4205 | 25.8691 | 22.144 | 19.8675 | 19.0397 | 20.6953 | 24.4205 | 27.3178 | 28.3526 | 25.0413 | 21.5231
|  | BAGNO 2 | PS2 | 0.062587 | 0.06422 | 0.06803 | 0.058233 | 0.052247 | 0.05007 | 0.054424 | 0.06422 | 0.071839 | 0.07456 | 0.065853 | 0.056601
|  |  | SW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 23.7996 | 24.4205 | 25.8691 | 22.144 | 19.8675 | 19.0397 | 20.6953 | 24.4205 | 27.3178 | 28.3526 | 25.0413 | 21.5231
|  | LETTO 2 | PS1 | 0.11109 | 0.11399 | 0.12075 | 0.10336 | 0.092738 | 0.088874 | 0.096602 | 0.11399 | 0.12751 | 0.13234 | 0.11689 | 0.10047
|  |  | PO4 | 0.056078 | 0.071099 | 0.10014 | 0.12317 | 0.1442 | 0.15722 | 0.17424 | 0.15822 | 0.12217 | 0.089124 | 0.062087 | 0.049068
|  |  | SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 23.7996 | 24.4205 | 25.8691 | 22.144 | 19.8675 | 19.0397 | 20.6953 | 24.4205 | 27.3178 | 28.3526 | 25.0413 | 21.5231
|  |  | F T 05 | 8.4098 | 10.6625 | 15.0176 | 18.4716 | 21.6253 | 23.5776 | 26.1305 | 23.7277 | 18.3214 | 13.3656 | 9.3109 | 7.3586
|  |  | F T 04 | 8.4098 | 10.6625 | 15.0176 | 18.4716 | 21.6253 | 23.5776 | 26.1305 | 23.7277 | 18.3214 | 13.3656 | 9.3109 | 7.3586
|  | BAGNO 1 | PO3 | 0.043582 | 0.055256 | 0.077826 | 0.095726 | 0.11207 | 0.12219 | 0.13542 | 0.12296 | 0.094948 | 0.069265 | 0.048252 | 0.038135
|  |  | SW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 8.4098 | 10.6625 | 15.0176 | 18.4716 | 21.6253 | 23.5776 | 26.1305 | 23.7277 | 18.3214 | 13.3656 | 9.3109 | 7.3586
|  | LETTO 1 | PO2 | 0.048916 | 0.062019 | 0.08735 | 0.10744 | 0.12578 | 0.13714 | 0.15199 | 0.13801 | 0.10657 | 0.077742 | 0.054157 | 0.042802
|  |  | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 8.4098 | 10.6625 | 15.0176 | 18.4716 | 21.6253 | 23.5776 | 26.1305 | 23.7277 | 18.3214 | 13.3656 | 9.3109 | 7.3586
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | PO1 | 0.050287 | 0.063757 | 0.089799 | 0.11045 | 0.12931 | 0.14098 | 0.15625 | 0.14188 | 0.10955 | 0.079921 | 0.055675 | 0.044002
|  |  | PNO1 | 0.015796 | 0.022817 | 0.036858 | 0.052655 | 0.068451 | 0.078397 | 0.083078 | 0.067866 | 0.045634 | 0.028668 | 0.017552 | 0.014041
|  |  | SC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 01 | 1.3567 | 1.9596 | 3.1656 | 4.5223 | 5.8789 | 6.7332 | 7.1351 | 5.8287 | 3.9193 | 2.4621 | 1.5074 | 1.2059
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PNO2 | 0.037324 | 0.053912 | 0.087089 | 0.12441 | 0.16174 | 0.18524 | 0.1963 | 0.16035 | 0.10782 | 0.067736 | 0.041471 | 0.033177
|  |  | PN1 | 0.024785 | 0.033405 | 0.045259 | 0.061423 | 0.087285 | 0.1056 | 0.10237 | 0.073276 | 0.049569 | 0.037716 | 0.02694 | 0.022629
|  |  | SPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 02 | 4.449 | 6.4263 | 10.3809 | 14.8298 | 19.2788 | 22.08 | 23.3982 | 19.114 | 12.8525 | 8.074 | 4.9433 | 3.9546
|  |  | F T 03 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  | RIPOSTIGLIO | PiE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PN2 | 0.021906 | 0.029525 | 0.040001 | 0.054288 | 0.077146 | 0.093337 | 0.090479 | 0.064764 | 0.043811 | 0.033335 | 0.02381 | 0.020001
|  |  | SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 04 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  |  | F T 03 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  | BAGNO 2 | PN3 | 0.012517 | 0.016871 | 0.022858 | 0.031022 | 0.044083 | 0.053335 | 0.051703 | 0.037008 | 0.025035 | 0.019048 | 0.013606 | 0.011429
|  |  | SW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  | LETTO 2 | PN4 | 0.022218 | 0.029947 | 0.040573 | 0.055063 | 0.078248 | 0.09467 | 0.091772 | 0.065689 | 0.044437 | 0.033811 | 0.024151 | 0.020286
|  |  | PE1 | 0.056078 | 0.071099 | 0.10014 | 0.12317 | 0.1442 | 0.15722 | 0.17424 | 0.15822 | 0.12217 | 0.089124 | 0.062087 | 0.049068
|  |  | SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 0.69081 | 0.93109 | 1.2615 | 1.712 | 2.4328 | 2.9434 | 2.8533 | 2.0424 | 1.3816 | 1.0512 | 0.75088 | 0.63074
|  |  | F T 05 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  |  | F T 04 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  | BAGNO 1 | PE2 | 0.043582 | 0.055256 | 0.077826 | 0.095726 | 0.11207 | 0.12219 | 0.13542 | 0.12296 | 0.094948 | 0.069265 | 0.048252 | 0.038135
|  |  | SW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  | LETTO 1 | PE3 | 0.048916 | 0.062019 | 0.08735 | 0.10744 | 0.12578 | 0.13714 | 0.15199 | 0.13801 | 0.10657 | 0.077742 | 0.054157 | 0.042802
|  |  | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | PE4 | 0.050287 | 0.063757 | 0.089799 | 0.11045 | 0.12931 | 0.14098 | 0.15625 | 0.14188 | 0.10955 | 0.079921 | 0.055675 | 0.044002
|  |  | PSE2 | 0.053825 | 0.059091 | 0.070792 | 0.073132 | 0.074887 | 0.076057 | 0.085418 | 0.088343 | 0.080738 | 0.070792 | 0.057335 | 0.047974
|  |  | SC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 01 | 2.7632 | 3.0335 | 3.6342 | 3.7544 | 3.8445 | 3.9046 | 4.3851 | 4.5353 | 4.1448 | 3.6342 | 2.9434 | 2.4629
|  | PRANZO - SOGGIORNO | PSE1 | 0.12718 | 0.13962 | 0.16727 | 0.1728 | 0.17694 | 0.17971 | 0.20182 | 0.20874 | 0.19077 | 0.16727 | 0.13547 | 0.11335
|  |  | PS4 | 0.12392 | 0.12716 | 0.1347 | 0.1153 | 0.10345 | 0.099138 | 0.10776 | 0.12716 | 0.14224 | 0.14763 | 0.13039 | 0.11207
|  |  | SPS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 02 | 2.7632 | 3.0335 | 3.6342 | 3.7544 | 3.8445 | 3.9046 | 4.3851 | 4.5353 | 4.1448 | 3.6342 | 2.9434 | 2.4629
|  |  | F T 03 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  | RIPOSTIGLIO | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 | PiN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PiO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LETTO 3 | PS3 | 0.10953 | 0.11238 | 0.11905 | 0.10191 | 0.091432 | 0.087622 | 0.095241 | 0.11238 | 0.12572 | 0.13048 | 0.11524 | 0.099051
|  |  | SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 04 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  |  | F T 03 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  | BAGNO 2 | PS2 | 0.062587 | 0.06422 | 0.06803 | 0.058233 | 0.052247 | 0.05007 | 0.054424 | 0.06422 | 0.071839 | 0.07456 | 0.065853 | 0.056601
|  |  | SW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  | LETTO 2 | PS1 | 0.11109 | 0.11399 | 0.12075 | 0.10336 | 0.092738 | 0.088874 | 0.096602 | 0.11399 | 0.12751 | 0.13234 | 0.11689 | 0.10047
|  |  | PO4 | 0.056078 | 0.071099 | 0.10014 | 0.12317 | 0.1442 | 0.15722 | 0.17424 | 0.15822 | 0.12217 | 0.089124 | 0.062087 | 0.049068
|  |  | SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 4.7599 | 4.8841 | 5.1738 | 4.4288 | 3.9735 | 3.8079 | 4.1391 | 4.8841 | 5.4636 | 5.6705 | 5.0083 | 4.3046
|  |  | F T 05 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  |  | F T 04 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  | BAGNO 1 | PO3 | 0.043582 | 0.055256 | 0.077826 | 0.095726 | 0.11207 | 0.12219 | 0.13542 | 0.12296 | 0.094948 | 0.069265 | 0.048252 | 0.038135
|  |  | SW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 05 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  | LETTO 1 | PO2 | 0.048916 | 0.062019 | 0.08735 | 0.10744 | 0.12578 | 0.13714 | 0.15199 | 0.13801 | 0.10657 | 0.077742 | 0.054157 | 0.042802
|  |  | PiO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F T 03 | 1.682 | 2.1325 | 3.0035 | 3.6943 | 4.3251 | 4.7155 | 5.2261 | 4.7455 | 3.6643 | 2.6731 | 1.8622 | 1.4717
|  |  | TOTALI | 367.6515 | 428.0383 | 544.1199 | 615.4585 | 702.7366 | 763.6339 | 819.9874 | 753.1768 | 625.9671 | 514.3082 | 395.8374 | 328.7519
|  |  |  | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
|  |  |  | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
[7 empty] | IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE | LOCALITA' CONSIDERATA: CAGLIARI
[8 empty] | Latitudine |  | 39.13
[8 empty] | Longitudine |  | 9.07
[8 empty] | S | E / O | N | SO / SE | NO / NE | MEDIA S - E/O - N - SO/SE - NO/NE
[8 empty] | Isol | Isol | Isol | Isol | Isol
[8 empty] | [kWh/m2] | [kWh/m2] | [kWh/m2] | [kWh/m2] | [kWh/m2]
[7 empty] | GENNAIO | 3.1944 | 1.5556 | 0.63889 | 2.5556 | 0.75 | 1.7389
[7 empty] | FEBBRAIO | 3.2778 | 1.9722 | 0.86111 | 2.8056 | 1.0833 | 2
[7 empty] | MARZO | 3.4722 | 2.7778 | 1.1667 | 3.3611 | 1.75 | 2.5056
[7 empty] | APRILE | 2.9722 | 3.4167 | 1.5833 | 3.4722 | 2.5 | 2.7889
[7 empty] | MAGGIO | 2.6667 | 4 | 2.25 | 3.5556 | 3.25 | 3.1444
[7 empty] | GIUGNO | 2.5556 | 4.3611 | 2.7222 | 3.6111 | 3.7222 | 3.3944
[7 empty] | LUGLIO | 2.7778 | 4.8333 | 2.6389 | 4.0556 | 3.9444 | 3.65
[7 empty] | AGOSTO | 3.2778 | 4.3889 | 1.8889 | 4.1944 | 3.2222 | 3.3944
[7 empty] | SETTEMBRE | 3.6667 | 3.3889 | 1.2778 | 3.8333 | 2.1667 | 2.8667
[7 empty] | OTTOBRE | 3.8056 | 2.4722 | 0.97222 | 3.3611 | 1.3611 | 2.3944
[7 empty] | NOVEMBRE | 3.3611 | 1.7222 | 0.69444 | 2.7222 | 0.83333 | 1.8667
[7 empty] | DICEMBRE | 2.8889 | 1.3611 | 0.58333 | 2.2778 | 0.66667 | 1.5556
|  |  |  | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
|  |  |  | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
|  | COPERTURA |  | 621.1485 | 714.42 | 895.0095 | 996.219 | 1123.227 | 1212.5295 | 1303.8165 | 1212.5295 | 1024.002 | 855.3195 | 666.792 | 555.66
ALLEGATO |  | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
7 |  | APPORTI TERMICI GRATUITI: |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | 0 |  | X
Foglio 6 |  | APPORTI INTERNI E APPORTI SOLARI |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Apporti termici gratuiti solari Qsol
Quantità di calore dovuta agli apporti termici solari per l'intero edificio:
|  | Mese | Qsol, int | copertura | Qsol
|  |  | [kWh] | [kWh] | [kW h]
|  | GENNAIO | 367.6515 | 621.1485 | 988.8
|  | FEBBRAIO | 428.0383 | 714.42 | 1142.4583
|  | MARZO | 544.1199 | 895.0095 | 1439.1294
|  | APRILE | 615.4585 | 996.219 | 1611.6775
|  | MAGGIO | 702.7366 | 1123.227 | 1825.9636
|  | GIUGNO | 763.6339 | 1212.5295 | 1976.1634
|  | LUGLIO | 819.9874 | 1303.8165 | 2123.8039
|  | AGOSTO | 753.1768 | 1212.5295 | 1965.7063
|  | SETTEMBRE | 625.9671 | 1024.002 | 1649.9691
|  | OTTOBRE | 514.3082 | 855.3195 | 1369.6277
|  | NOVEMBRE | 395.8374 | 666.792 | 1062.6294
|  | DICEMBRE | 328.7519 | 555.66 | 884.4119

## 8.Trasmissione
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: | Studenti:
8 | SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU | X
Foglio 1 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA | Y
COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE | [6 empty] | 11300-1
15 Novembre - 31 Marzo
Mese |  | Hd | Hu | Hg | Ha | Htr
- |  | [W/K] | [W/K] | [W/K] | [W/K] | [W/K]
OTTOBRE |  | 976.9511 | 1001.3221 | 0 | 0 | 1978.2732
NOVEMBRE |  | 976.9511 | 1001.3221 | 0 | 0 | 1978.2732
DICEMBRE |  | 976.9511 | 1001.3221 | 0 | 0 | 1978.2732
GENNAIO |  | 976.9511 | 1001.3221 | 0 | 0 | 1978.2732
FEBBRAIO |  | 976.9511 | 1001.3221 | 0 | 0 | 1978.2732
MARZO |  | 976.9511 | 1001.3221 | 0 | 0 | 1978.2732
APRILE |  | 976.9511 | 1001.3221 | 0 | 0 | 1978.2732
COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE
Locali
Locale |  |  | Hd | Hu | Hg | Ha | Htr
|  |  | [W/K] | [W/K] | [W/K] | [W/K] | [W/K]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 22.3107
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 75.3716 | 0 | 0 | 0 | 75.3716
|  | RIPOSTIGLIO | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 2.321
|  | BAGNO 3 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 3.476
|  | LETTO 3 | 15.8148 | 0 | 0 | 0 | 15.8148
|  | BAGNO 2 | 8.1891 | 0 | 0 | 0 | 8.1891
|  | LETTO 2 | 22.0019 | 0 | 0 | 0 | 22.0019
|  | BAGNO 1 | 8.7391 | 0 | 0 | 0 | 8.7391
|  | LETTO 1 | 20.3804 | 0 | 0 | 0 | 20.3804
|  | DISIMPEGNO | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 4.785
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 22.3107
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 75.3716 | 0 | 0 | 0 | 75.3716
|  | RIPOSTIGLIO | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 2.321
|  | BAGNO 3 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 3.839
|  | LETTO 3 | 15.8148 | 0 | 0 | 0 | 15.8148
|  | BAGNO 2 | 8.1891 | 0 | 0 | 0 | 8.1891
|  | LETTO 2 | 22.0019 | 0 | 0 | 0 | 22.0019
|  | BAGNO 1 | 8.7391 | 0 | 0 | 0 | 8.7391
|  | LETTO 1 | 20.3804 | 0 | 0 | 0 | 20.3804
|  | DISIMPEGNO | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 4.785
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 16.7888 | 0 | 0 | 0 | 16.7888
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 61.3906 | 0 | 0 | 0 | 61.3906
|  | RIPOSTIGLIO | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0.561
|  | BAGNO 3 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 2.948
|  | LETTO 3 | 10.0178 | 0 | 0 | 0 | 10.0178
|  | BAGNO 2 | 6.1321 | 0 | 0 | 0 | 6.1321
|  | LETTO 2 | 16.9199 | 0 | 0 | 0 | 16.9199
|  | BAGNO 1 | 6.5171 | 0 | 0 | 0 | 6.5171
|  | LETTO 1 | 12.8784 | 0 | 0 | 0 | 12.8784
|  | DISIMPEGNO | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1.023
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 16.7888 | 0 | 0 | 0 | 16.7888
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 61.3906 | 0 | 0 | 0 | 61.3906
|  | RIPOSTIGLIO | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0.561
|  | BAGNO 3 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 2.948
|  | LETTO 3 | 10.0178 | 0 | 0 | 0 | 10.0178
|  | BAGNO 2 | 6.1321 | 0 | 0 | 0 | 6.1321
|  | LETTO 2 | 16.9199 | 0 | 0 | 0 | 16.9199
|  | BAGNO 1 | 6.5171 | 0 | 0 | 0 | 6.5171
|  | LETTO 1 | 12.8784 | 0 | 0 | 0 | 12.8784
|  | DISIMPEGNO | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1.023
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 20.5838 | 0 | 0 | 0 | 20.5838
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 71.0046 | 0 | 0 | 0 | 71.0046
|  | RIPOSTIGLIO | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 1.771
|  | BAGNO 3 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 3.553
|  | LETTO 3 | 13.9998 | 0 | 0 | 0 | 13.9998
|  | BAGNO 2 | 7.5401 | 0 | 0 | 0 | 7.5401
|  | LETTO 2 | 20.4069 | 0 | 0 | 0 | 20.4069
|  | BAGNO 1 | 8.0461 | 0 | 0 | 0 | 8.0461
|  | LETTO 1 | 18.0374 | 0 | 0 | 0 | 18.0374
|  | DISIMPEGNO | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 4.785
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 20.5838 | 0 | 0 | 0 | 20.5838
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 71.0046 | 0 | 0 | 0 | 71.0046
|  | RIPOSTIGLIO | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 1.771
|  | BAGNO 3 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 3.553
|  | LETTO 3 | 13.9998 | 0 | 0 | 0 | 13.9998
|  | BAGNO 2 | 7.5401 | 0 | 0 | 0 | 7.5401
|  | LETTO 2 | 20.4069 | 0 | 0 | 0 | 20.4069
|  | BAGNO 1 | 8.0461 | 0 | 0 | 0 | 8.0461
|  | LETTO 1 | 18.0374 | 0 | 0 | 0 | 18.0374
|  | DISIMPEGNO | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 976.9511
VANO SCALE ASCENSORE LOCALI ACCESSORI |  |  |  | 20.2476 | 0 | 0 | 20.2476
PORTA INGRESSO |  |  |  | 6.1538 | 0 | 0 | 6.1538
SOTTOTETTO |  |  |  | 82.2514 | 0 | 0 | 82.2514
PILO T |  |  |  | 106.5437 | 0 | 0 | 106.5437
coeff. Ventilazione |  |  |  | 493.1252 | 0 | 0 | 493.1252
VANO SCALE |  | VANO SCALE |  | 17.4214 | 0 | 0 | 17.4214
|  |  |  | 2.531 | 0 | 0 | 2.531
|  |  |  | 6.3274 | 0 | 0 | 6.3274
|  |  |  | 7.0445 | 0 | 0 | 7.0445
|  |  |  | 17.2949 | 0 | 0 | 17.2949
|  |  |  | 17.4214 | 0 | 0 | 17.4214
|  |  |  | 2.531 | 0 | 0 | 2.531
|  |  |  | 6.3274 | 0 | 0 | 6.3274
|  |  |  | 7.0445 | 0 | 0 | 7.0445
|  |  |  | 17.2949 | 0 | 0 | 17.2949
SOTTOTETTO |  | SOTTOTETTO |  | 31.4168 | 0 | 0 | 31.4168
|  |  |  | 31.4168 | 0 | 0 | 31.4168
|  |  |  | 8.9596 | 0 | 0 | 8.9596
PILO T |  | PILO T |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31.4168 | 0 | 0 | 31.4168
|  |  |  | 31.4168 | 0 | 0 | 31.4168
|  |  |  | 8.9596 | 0 | 0 | 8.9596
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
coeff. Ventilazione |  |  |  | 48.1759 | 0 | 0 | 48.1759 | 1001.3221
1978.2732
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: | Studenti:
8 | SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU | X
Foglio 2 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA | Y
ENERGIA SCAMBIATA PER TRASMISSIONE QH,tr |  | θint | θext | t |  |  | Qtr | QH,tr | UNI 10349
15 Novembre - 31 Marzo |  | [°C] | [°C] | [h] |  |  | [kW h] | [kW h] |  |  |  | Prospetto 5 - UNI 10349
OTTOBRE | [9 empty] | TEMPERATURE MEDIE MENSILI |  | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
NOVEMBRE |  | 20 | 15.5 | 360 |  |  | 3204.8026 | 3204.8026 |  |  |  | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C]
DICEMBRE |  | 20 | 11.7 | 744 |  |  | 12216.2326 | 12216.2326 |  | Comune di Cagliari |  | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 18.4 | 22.9 | 25.5 | 25.5 | 23.3 | 19.4 | 15.5 | 11.7
GENNAIO |  | 20 | 10.3 | 744 |  |  | 14276.802 | 14276.802
FEBBRAIO |  | 20 | 10.8 | 696 |  |  | 12667.2789 | 12667.2789
MARZO |  | 20 | 12.8 | 744 |  |  | 10597.2138 | 10597.2138
APRILE
ENERGIA SCAMBIATA PER TRASMISSIONE QH,tr |  |  |  | OTTOBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  | DICEMBRE |  |  | UNI 11300-1
|  |  |  | Qtr | QH,tr |  | Qtr | QH,tr |  | Qtr | QH,tr |  | NON CALCOLIAMO IL QH,tr perché ci fermiamo al Qtr
15 Novembre - 31 Marzo |  |  |  | [kW h] | [kW h] |  | [kW h] | [kW h] |  | [kW h] | [kW h]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 0 | 0 |  | 36.1434 | 36.1434 |  | 137.7733 | 137.7733
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 0 | 0 |  | 122.102 | 122.102 |  | 465.4349 | 465.4349
|  | RIPOSTIGLIO |  | 0 | 0 |  | 3.76 | 3.76 |  | 14.3326 | 14.3326
|  | BAGNO 3 |  | 0 | 0 |  | 5.6311 | 5.6311 |  | 21.465 | 21.465
|  | LETTO 3 |  | 0 | 0 |  | 25.62 | 25.62 |  | 97.6597 | 97.6597
|  | BAGNO 2 |  | 0 | 0 |  | 13.2663 | 13.2663 |  | 50.5692 | 50.5692
|  | LETTO 2 |  | 0 | 0 |  | 35.6431 | 35.6431 |  | 135.8661 | 135.8661
|  | BAGNO 1 |  | 0 | 0 |  | 14.1573 | 14.1573 |  | 53.9655 | 53.9655
|  | LETTO 1 |  | 0 | 0 |  | 33.0163 | 33.0163 |  | 125.8533 | 125.8533
|  | DISIMPEGNO |  | 0 | 0 |  | 7.7517 | 7.7517 |  | 29.5483 | 29.5483
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 0 | 0 |  | 36.1434 | 36.1434 |  | 137.7733 | 137.7733
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 0 | 0 |  | 122.102 | 122.102 |  | 465.4349 | 465.4349
|  | RIPOSTIGLIO |  | 0 | 0 |  | 3.76 | 3.76 |  | 14.3326 | 14.3326
|  | BAGNO 3 |  | 0 | 0 |  | 6.2192 | 6.2192 |  | 23.7066 | 23.7066
|  | LETTO 3 |  | 0 | 0 |  | 25.62 | 25.62 |  | 97.6597 | 97.6597
|  | BAGNO 2 |  | 0 | 0 |  | 13.2663 | 13.2663 |  | 50.5692 | 50.5692
|  | LETTO 2 |  | 0 | 0 |  | 35.6431 | 35.6431 |  | 135.8661 | 135.8661
|  | BAGNO 1 |  | 0 | 0 |  | 14.1573 | 14.1573 |  | 53.9655 | 53.9655
|  | LETTO 1 |  | 0 | 0 |  | 33.0163 | 33.0163 |  | 125.8533 | 125.8533
|  | DISIMPEGNO |  | 0 | 0 |  | 7.7517 | 7.7517 |  | 29.5483 | 29.5483
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 0 | 0 |  | 27.1978 | 27.1978 |  | 103.6739 | 103.6739
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 0 | 0 |  | 99.4528 | 99.4528 |  | 379.0994 | 379.0994
|  | RIPOSTIGLIO |  | 0 | 0 |  | 0.90882 | 0.90882 |  | 3.4643 | 3.4643
|  | BAGNO 3 |  | 0 | 0 |  | 4.7758 | 4.7758 |  | 18.2045 | 18.2045
|  | LETTO 3 |  | 0 | 0 |  | 16.2289 | 16.2289 |  | 61.8621 | 61.8621
|  | BAGNO 2 |  | 0 | 0 |  | 9.934 | 9.934 |  | 37.8668 | 37.8668
|  | LETTO 2 |  | 0 | 0 |  | 27.4102 | 27.4102 |  | 104.4837 | 104.4837
|  | BAGNO 1 |  | 0 | 0 |  | 10.5577 | 10.5577 |  | 40.2442 | 40.2442
|  | LETTO 1 |  | 0 | 0 |  | 20.8631 | 20.8631 |  | 79.5269 | 79.5269
|  | DISIMPEGNO |  | 0 | 0 |  | 1.6573 | 1.6573 |  | 6.3172 | 6.3172
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 0 | 0 |  | 27.1978 | 27.1978 |  | 103.6739 | 103.6739
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 0 | 0 |  | 99.4528 | 99.4528 |  | 379.0994 | 379.0994
|  | RIPOSTIGLIO |  | 0 | 0 |  | 0.90882 | 0.90882 |  | 3.4643 | 3.4643
|  | BAGNO 3 |  | 0 | 0 |  | 4.7758 | 4.7758 |  | 18.2045 | 18.2045
|  | LETTO 3 |  | 0 | 0 |  | 16.2289 | 16.2289 |  | 61.8621 | 61.8621
|  | BAGNO 2 |  | 0 | 0 |  | 9.934 | 9.934 |  | 37.8668 | 37.8668
|  | LETTO 2 |  | 0 | 0 |  | 27.4102 | 27.4102 |  | 104.4837 | 104.4837
|  | BAGNO 1 |  | 0 | 0 |  | 10.5577 | 10.5577 |  | 40.2442 | 40.2442
|  | LETTO 1 |  | 0 | 0 |  | 20.8631 | 20.8631 |  | 79.5269 | 79.5269
|  | DISIMPEGNO |  | 0 | 0 |  | 1.6573 | 1.6573 |  | 6.3172 | 6.3172
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 0 | 0 |  | 33.3457 | 33.3457 |  | 127.1088 | 127.1088
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 0 | 0 |  | 115.0275 | 115.0275 |  | 438.4678 | 438.4678
|  | RIPOSTIGLIO |  | 0 | 0 |  | 2.869 | 2.869 |  | 10.9363 | 10.9363
|  | BAGNO 3 |  | 0 | 0 |  | 5.7559 | 5.7559 |  | 21.9405 | 21.9405
|  | LETTO 3 |  | 0 | 0 |  | 22.6797 | 22.6797 |  | 86.4517 | 86.4517
|  | BAGNO 2 |  | 0 | 0 |  | 12.2149 | 12.2149 |  | 46.5615 | 46.5615
|  | LETTO 2 |  | 0 | 0 |  | 33.0592 | 33.0592 |  | 126.0167 | 126.0167
|  | BAGNO 1 |  | 0 | 0 |  | 13.0346 | 13.0346 |  | 49.6861 | 49.6861
|  | LETTO 1 |  | 0 | 0 |  | 29.2206 | 29.2206 |  | 111.3848 | 111.3848
|  | DISIMPEGNO |  | 0 | 0 |  | 7.7517 | 7.7517 |  | 29.5483 | 29.5483
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 0 | 0 |  | 33.3457 | 33.3457 |  | 127.1088 | 127.1088
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 0 | 0 |  | 115.0275 | 115.0275 |  | 438.4678 | 438.4678
|  | RIPOSTIGLIO |  | 0 | 0 |  | 2.869 | 2.869 |  | 10.9363 | 10.9363
|  | BAGNO 3 |  | 0 | 0 |  | 5.7559 | 5.7559 |  | 21.9405 | 21.9405
|  | LETTO 3 |  | 0 | 0 |  | 22.6797 | 22.6797 |  | 86.4517 | 86.4517
|  | BAGNO 2 |  | 0 | 0 |  | 12.2149 | 12.2149 |  | 46.5615 | 46.5615
|  | LETTO 2 |  | 0 | 0 |  | 33.0592 | 33.0592 |  | 126.0167 | 126.0167
|  | BAGNO 1 |  | 0 | 0 |  | 13.0346 | 13.0346 |  | 49.6861 | 49.6861
|  | LETTO 1 |  | 0 | 0 |  | 29.2206 | 29.2206 |  | 111.3848 | 111.3848
|  | DISIMPEGNO |  | 0 | 0 |  | 7.7517 | 7.7517 |  | 29.5483 | 29.5483
VANO SCALE ASCENSORE LOCALI ACCESSORI |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.8012 | 32.8012 |  | 125.0332 | 125.0332
PORTA INGRESSO |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.9692 | 9.9692 |  | 38.0012 | 38.0012
SOTTOTETTO |  |  |  | 0 | 0 |  | 133.2472 | 133.2472 |  | 507.9188 | 507.9188
PILO T |  |  |  | 0 | 0 |  | 172.6009 | 172.6009 |  | 657.9289 | 657.9289
coeff. Ventilazione |  |  |  | 0 | 0 |  | 798.8628 | 798.8628 |  | 3045.1467 | 3045.1467
VANO SCALE |  | VANO SCALE |  | 0 | 0 |  | 28.2227 | 28.2227 |  | 107.5807 | 107.5807
|  |  |  | 0 | 0 |  | 4.1001 | 4.1001 |  | 15.6292 | 15.6292
|  |  |  | 0 | 0 |  | 10.2504 | 10.2504 |  | 39.0729 | 39.0729
|  |  |  | 0 | 0 |  | 11.4121 | 11.4121 |  | 43.5011 | 43.5011
|  |  |  | 0 | 0 |  | 28.0177 | 28.0177 |  | 106.7992 | 106.7992
|  |  |  | 0 | 0 |  | 28.2227 | 28.2227 |  | 107.5807 | 107.5807
|  |  |  | 0 | 0 |  | 4.1001 | 4.1001 |  | 15.6292 | 15.6292
|  |  |  | 0 | 0 |  | 10.2504 | 10.2504 |  | 39.0729 | 39.0729
|  |  |  | 0 | 0 |  | 11.4121 | 11.4121 |  | 43.5011 | 43.5011
|  |  |  | 0 | 0 |  | 28.0177 | 28.0177 |  | 106.7992 | 106.7992
SOTTOTETTO |  | SOTTOTETTO |  | 0 | 0 |  | 50.8951 | 50.8951 |  | 194.0047 | 194.0047
|  |  |  | 0 | 0 |  | 50.8951 | 50.8951 |  | 194.0047 | 194.0047
|  |  |  | 0 | 0 |  | 14.5145 | 14.5145 |  | 55.3273 | 55.3273
PILO T |  | PILO T |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 50.8951 | 50.8951 |  | 194.0047 | 194.0047
|  |  |  | 0 | 0 |  | 50.8951 | 50.8951 |  | 194.0047 | 194.0047
|  |  |  | 0 | 0 |  | 14.5145 | 14.5145 |  | 55.3273 | 55.3273
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
coeff. Ventilazione |  |  |  | 0 | 0 |  | 78.045 | 78.045 |  | 297.496 | 297.496
|  |  |  | 0 | 0 |  | 3204.8026 | 3204.8026 |  | 12216.2326 | 12216.2326
|  |  |  | 0 | 0 |  | 1622.1418 | 1622.1418 |  | 6183.3644 | 6183.3644
ENERGIA SCAMBIATA PER TRASMISSIONE QH,tr |  |  |  | GENNAIO |  |  | FEBBRAIO |  |  | MARZO |  | APRILE
|  |  |  | Qtr | QH,tr |  | Qtr | QH,tr |  | Qtr | QH,tr | Qtr | QH,tr
15 Novembre - 31 Marzo |  |  |  | [kW h] | [kW h] |  | [kW h] | [kW h] |  | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 161.0122 | 161.0122 |  | 142.8602 | 142.8602 |  | 119.5142 | 119.5142 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 543.942 | 543.942 |  | 482.6196 | 482.6196 |  | 403.7508 | 403.7508 | 0 | 0
|  | RIPOSTIGLIO |  | 16.7502 | 16.7502 |  | 14.8618 | 14.8618 |  | 12.4331 | 12.4331 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 |  | 25.0856 | 25.0856 |  | 22.2575 | 22.2575 |  | 18.6202 | 18.6202 | 0 | 0
|  | LETTO 3 |  | 114.1324 | 114.1324 |  | 101.2655 | 101.2655 |  | 84.7168 | 84.7168 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 |  | 59.0989 | 59.0989 |  | 52.4363 | 52.4363 |  | 43.8672 | 43.8672 | 0 | 0
|  | LETTO 2 |  | 158.7833 | 158.7833 |  | 140.8825 | 140.8825 |  | 117.8597 | 117.8597 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 |  | 63.0681 | 63.0681 |  | 55.958 | 55.958 |  | 46.8135 | 46.8135 | 0 | 0
|  | LETTO 1 |  | 147.0815 | 147.0815 |  | 130.5 | 130.5 |  | 109.1739 | 109.1739 | 0 | 0
|  | DISIMPEGNO |  | 34.5324 | 34.5324 |  | 30.6393 | 30.6393 |  | 25.6323 | 25.6323 | 0 | 0
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 161.0122 | 161.0122 |  | 142.8602 | 142.8602 |  | 119.5142 | 119.5142 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 543.942 | 543.942 |  | 482.6196 | 482.6196 |  | 403.7508 | 403.7508 | 0 | 0
|  | RIPOSTIGLIO |  | 16.7502 | 16.7502 |  | 14.8618 | 14.8618 |  | 12.4331 | 12.4331 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 |  | 27.7053 | 27.7053 |  | 24.5819 | 24.5819 |  | 20.5648 | 20.5648 | 0 | 0
|  | LETTO 3 |  | 114.1324 | 114.1324 |  | 101.2655 | 101.2655 |  | 84.7168 | 84.7168 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 |  | 59.0989 | 59.0989 |  | 52.4363 | 52.4363 |  | 43.8672 | 43.8672 | 0 | 0
|  | LETTO 2 |  | 158.7833 | 158.7833 |  | 140.8825 | 140.8825 |  | 117.8597 | 117.8597 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 |  | 63.0681 | 63.0681 |  | 55.958 | 55.958 |  | 46.8135 | 46.8135 | 0 | 0
|  | LETTO 1 |  | 147.0815 | 147.0815 |  | 130.5 | 130.5 |  | 109.1739 | 109.1739 | 0 | 0
|  | DISIMPEGNO |  | 34.5324 | 34.5324 |  | 30.6393 | 30.6393 |  | 25.6323 | 25.6323 | 0 | 0
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 121.1611 | 121.1611 |  | 107.5017 | 107.5017 |  | 89.934 | 89.934 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 443.0439 | 443.0439 |  | 393.0965 | 393.0965 |  | 328.8573 | 328.8573 | 0 | 0
|  | RIPOSTIGLIO |  | 4.0486 | 4.0486 |  | 3.5922 | 3.5922 |  | 3.0052 | 3.0052 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 |  | 21.2751 | 21.2751 |  | 18.8766 | 18.8766 |  | 15.7918 | 15.7918 | 0 | 0
|  | LETTO 3 |  | 72.2966 | 72.2966 |  | 64.1461 | 64.1461 |  | 53.6635 | 53.6635 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 |  | 44.2539 | 44.2539 |  | 39.2649 | 39.2649 |  | 32.8483 | 32.8483 | 0 | 0
|  | LETTO 2 |  | 122.1075 | 122.1075 |  | 108.3415 | 108.3415 |  | 90.6365 | 90.6365 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 |  | 47.0324 | 47.0324 |  | 41.7301 | 41.7301 |  | 34.9107 | 34.9107 | 0 | 0
|  | LETTO 1 |  | 92.9411 | 92.9411 |  | 82.4632 | 82.4632 |  | 68.9872 | 68.9872 | 0 | 0
|  | DISIMPEGNO |  | 7.3828 | 7.3828 |  | 6.5505 | 6.5505 |  | 5.48 | 5.48 | 0 | 0
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 121.1611 | 121.1611 |  | 107.5017 | 107.5017 |  | 89.934 | 89.934 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 443.0439 | 443.0439 |  | 393.0965 | 393.0965 |  | 328.8573 | 328.8573 | 0 | 0
|  | RIPOSTIGLIO |  | 4.0486 | 4.0486 |  | 3.5922 | 3.5922 |  | 3.0052 | 3.0052 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 |  | 21.2751 | 21.2751 |  | 18.8766 | 18.8766 |  | 15.7918 | 15.7918 | 0 | 0
|  | LETTO 3 |  | 72.2966 | 72.2966 |  | 64.1461 | 64.1461 |  | 53.6635 | 53.6635 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 |  | 44.2539 | 44.2539 |  | 39.2649 | 39.2649 |  | 32.8483 | 32.8483 | 0 | 0
|  | LETTO 2 |  | 122.1075 | 122.1075 |  | 108.3415 | 108.3415 |  | 90.6365 | 90.6365 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 |  | 47.0324 | 47.0324 |  | 41.7301 | 41.7301 |  | 34.9107 | 34.9107 | 0 | 0
|  | LETTO 1 |  | 92.9411 | 92.9411 |  | 82.4632 | 82.4632 |  | 68.9872 | 68.9872 | 0 | 0
|  | DISIMPEGNO |  | 7.3828 | 7.3828 |  | 6.5505 | 6.5505 |  | 5.48 | 5.48 | 0 | 0
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 148.5488 | 148.5488 |  | 131.8019 | 131.8019 |  | 110.263 | 110.263 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 512.4262 | 512.4262 |  | 454.6569 | 454.6569 |  | 380.3576 | 380.3576 | 0 | 0
|  | RIPOSTIGLIO |  | 12.781 | 12.781 |  | 11.3401 | 11.3401 |  | 9.4869 | 9.4869 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 |  | 25.6413 | 25.6413 |  | 22.7506 | 22.7506 |  | 19.0327 | 19.0327 | 0 | 0
|  | LETTO 3 |  | 101.0339 | 101.0339 |  | 89.6437 | 89.6437 |  | 74.9942 | 74.9942 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 |  | 54.4152 | 54.4152 |  | 48.2806 | 48.2806 |  | 40.3907 | 40.3907 | 0 | 0
|  | LETTO 2 |  | 147.2725 | 147.2725 |  | 130.6694 | 130.6694 |  | 109.3157 | 109.3157 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 |  | 58.0669 | 58.0669 |  | 51.5206 | 51.5206 |  | 43.1012 | 43.1012 | 0 | 0
|  | LETTO 1 |  | 130.1725 | 130.1725 |  | 115.4973 | 115.4973 |  | 96.6229 | 96.6229 | 0 | 0
|  | DISIMPEGNO |  | 34.5324 | 34.5324 |  | 30.6393 | 30.6393 |  | 25.6323 | 25.6323 | 0 | 0
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 148.5488 | 148.5488 |  | 131.8019 | 131.8019 |  | 110.263 | 110.263 | 0 | 0
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 512.4262 | 512.4262 |  | 454.6569 | 454.6569 |  | 380.3576 | 380.3576 | 0 | 0
|  | RIPOSTIGLIO |  | 12.781 | 12.781 |  | 11.3401 | 11.3401 |  | 9.4869 | 9.4869 | 0 | 0
|  | BAGNO 3 |  | 25.6413 | 25.6413 |  | 22.7506 | 22.7506 |  | 19.0327 | 19.0327 | 0 | 0
|  | LETTO 3 |  | 101.0339 | 101.0339 |  | 89.6437 | 89.6437 |  | 74.9942 | 74.9942 | 0 | 0
|  | BAGNO 2 |  | 54.4152 | 54.4152 |  | 48.2806 | 48.2806 |  | 40.3907 | 40.3907 | 0 | 0
|  | LETTO 2 |  | 147.2725 | 147.2725 |  | 130.6694 | 130.6694 |  | 109.3157 | 109.3157 | 0 | 0
|  | BAGNO 1 |  | 58.0669 | 58.0669 |  | 51.5206 | 51.5206 |  | 43.1012 | 43.1012 | 0 | 0
|  | LETTO 1 |  | 130.1725 | 130.1725 |  | 115.4973 | 115.4973 |  | 96.6229 | 96.6229 | 0 | 0
|  | DISIMPEGNO |  | 34.5324 | 34.5324 |  | 30.6393 | 30.6393 |  | 25.6323 | 25.6323 | 0 | 0
VANO SCALE ASCENSORE LOCALI ACCESSORI |  |  |  | 146.1232 | 146.1232 |  | 129.6497 | 129.6497 |  | 108.4625 | 108.4625 | 0 | 0
PORTA INGRESSO |  |  |  | 44.4111 | 44.4111 |  | 39.4043 | 39.4043 |  | 32.9649 | 32.9649 | 0 | 0
SOTTOTETTO |  |  |  | 593.5918 | 593.5918 |  | 526.6721 | 526.6721 |  | 440.6042 | 440.6042 | 0 | 0
PILO T |  |  |  | 768.9048 | 768.9048 |  | 682.2209 | 682.2209 |  | 570.7335 | 570.7335 | 0 | 0
coeff. Ventilazione |  |  |  | 3558.7859 | 3558.7859 |  | 3157.5792 | 3157.5792 |  | 2641.573 | 2641.573 | 0 | 0
VANO SCALE |  | VANO SCALE |  | 125.7268 | 125.7268 |  | 111.5527 | 111.5527 |  | 93.323 | 93.323 | 0 | 0
|  |  |  | 18.2654 | 18.2654 |  | 16.2062 | 16.2062 |  | 13.5578 | 13.5578 | 0 | 0
|  |  |  | 45.6635 | 45.6635 |  | 40.5155 | 40.5155 |  | 33.8945 | 33.8945 | 0 | 0
|  |  |  | 50.8387 | 50.8387 |  | 45.1073 | 45.1073 |  | 37.7359 | 37.7359 | 0 | 0
|  |  |  | 124.8135 | 124.8135 |  | 110.7424 | 110.7424 |  | 92.6451 | 92.6451 | 0 | 0
|  |  |  | 125.7268 | 125.7268 |  | 111.5527 | 111.5527 |  | 93.323 | 93.323 | 0 | 0
|  |  |  | 18.2654 | 18.2654 |  | 16.2062 | 16.2062 |  | 13.5578 | 13.5578 | 0 | 0
|  |  |  | 45.6635 | 45.6635 |  | 40.5155 | 40.5155 |  | 33.8945 | 33.8945 | 0 | 0
|  |  |  | 50.8387 | 50.8387 |  | 45.1073 | 45.1073 |  | 37.7359 | 37.7359 | 0 | 0
|  |  |  | 124.8135 | 124.8135 |  | 110.7424 | 110.7424 |  | 92.6451 | 92.6451 | 0 | 0
SOTTOTETTO |  | SOTTOTETTO |  | 226.7284 | 226.7284 |  | 201.1678 | 201.1678 |  | 168.2933 | 168.2933 | 0 | 0
|  |  |  | 226.7284 | 226.7284 |  | 201.1678 | 201.1678 |  | 168.2933 | 168.2933 | 0 | 0
|  |  |  | 64.6596 | 64.6596 |  | 57.3701 | 57.3701 |  | 47.9947 | 47.9947 | 0 | 0
PILO T |  | PILO T |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 226.7284 | 226.7284 |  | 201.1678 | 201.1678 |  | 168.2933 | 168.2933 | 0 | 0
|  |  |  | 226.7284 | 226.7284 |  | 201.1678 | 201.1678 |  | 168.2933 | 168.2933 | 0 | 0
|  |  |  | 64.6596 | 64.6596 |  | 57.3701 | 57.3701 |  | 47.9947 | 47.9947 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
coeff. Ventilazione |  |  |  | 347.6761 | 347.6761 |  | 308.4801 | 308.4801 |  | 258.0688 | 258.0688 | 0 | 0
|  |  |  | 14276.802 | 14276.802 |  | 12667.2789 | 12667.2789 |  | 10597.2138 | 10597.2138 | 0 | 0
|  |  |  | 7226.3415 | 7226.3415 |  | 6411.6658 | 6411.6658 |  | 5363.8823 | 5363.8823 | 0 | 0

## 9.Ventilazione
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
9 | SCAMBIO TERMICO PER VENTILAZIONE |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 1 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
Hve | Locale |  | Volume | Capacità termica volumica dell'aria |  | Fattore correzione t. | Num. ricambi d'aria | Coefficiente globale scambio termico per ventilazione |  |  | 11300-1 | Ore funzionamento impianto di riscaldamento |  | Temperatura interna di progetto
| - |  | V | ρ*c |  | b | n | Hve |  | Hve,TOT |  | h |  | θi
|  |  | [m3] | [J/m3K] |  | - | [V/h] | [W/K] |  | [W/K] |  | - |  | [°C]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 40.014 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.0014 |  | 211.3394 |  | 24 |  | 20
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 101.412 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 10.1412
|  | BAGNO 1 | 16.139 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.6139
|  | BAGNO 2 | 14.904 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.4904
|  | BAGNO 3 | 6.426 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 0.6426
|  | LETTO 1 | 54.405 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 5.4405
|  | LETTO 2 | 36.828 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 3.6828
|  | LETTO 3 | 42.0525 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.2053
|  | RIPOSTIGLIO | 12.7818 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.2782
|  | DISIMPEGNO | 27.27 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 2.727
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 40.014 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.0014
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 101.412 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 10.1412
|  | BAGNO 1 | 16.139 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.6139
|  | BAGNO 2 | 14.904 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.4904
|  | BAGNO 3 | 6.426 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 0.6426
|  | LETTO 1 | 54.405 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 5.4405
|  | LETTO 2 | 36.828 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 3.6828
|  | LETTO 3 | 42.0525 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.2053
|  | RIPOSTIGLIO | 12.7818 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.2782
|  | DISIMPEGNO | 27.27 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 2.727
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 40.014 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.0014
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 101.412 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 10.1412
|  | BAGNO 1 | 16.139 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.6139
|  | BAGNO 2 | 14.904 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.4904
|  | BAGNO 3 | 6.426 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 0.6426
|  | LETTO 1 | 54.405 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 5.4405
|  | LETTO 2 | 36.828 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 3.6828
|  | LETTO 3 | 42.0525 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.2053
|  | RIPOSTIGLIO | 12.7818 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.2782
|  | DISIMPEGNO | 27.27 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 2.727
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 40.014 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.0014
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 101.412 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 10.1412
|  | BAGNO 1 | 16.139 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.6139
|  | BAGNO 2 | 14.904 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.4904
|  | BAGNO 3 | 6.426 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 0.6426
|  | LETTO 1 | 54.405 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 5.4405
|  | LETTO 2 | 36.828 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 3.6828
|  | LETTO 3 | 42.0525 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.2053
|  | RIPOSTIGLIO | 12.7818 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.2782
|  | DISIMPEGNO | 27.27 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 2.727
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 40.014 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.0014
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 101.412 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 10.1412
|  | BAGNO 1 | 16.139 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.6139
|  | BAGNO 2 | 14.904 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.4904
|  | BAGNO 3 | 6.426 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 0.6426
|  | LETTO 1 | 54.405 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 5.4405
|  | LETTO 2 | 36.828 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 3.6828
|  | LETTO 3 | 42.0525 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.2053
|  | RIPOSTIGLIO | 12.7818 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.2782
|  | DISIMPEGNO | 27.27 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 2.727
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 40.014 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.0014
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 101.412 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 10.1412
|  | BAGNO 1 | 16.139 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.6139
|  | BAGNO 2 | 14.904 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.4904
|  | BAGNO 3 | 6.426 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 0.6426
|  | LETTO 1 | 54.405 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 5.4405
|  | LETTO 2 | 36.828 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 3.6828
|  | LETTO 3 | 42.0525 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 4.2053
|  | RIPOSTIGLIO | 12.7818 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 1.2782
|  | DISIMPEGNO | 27.27 | 1200 |  | 1 | 0.3 | 2.727
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
9 | SCAMBIO TERMICO PER VENTILAZIONE |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 2 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
ENERGIA SCAMBIATA PER VENTILAZIONE QH,ve |  |  |  | NOVEMBRE |  | DICEMBRE |  | GENNAIO |  | FEBBRAIO |  | MARZO |  | UNI 11300-1
|  |  |  | t | θe [°C] | t | θe [°C] | t | θe [°C] | t | θe [°C] | t | θe [°C]
15 Novembre - 31 Marzo |  |  |  | 360 | 15.5 | 744 | 11.7 | 744 | 10.3 | 696 | 10.8 | 744 | 12.8
|  |  |  | QH,ve [kW h] |  | QH,ve [kW h] |  | QH,ve [kW h] |  | QH,ve [kW h] |  | QH,ve [kW h]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 6.4823 |  | 24.7094 |  | 28.8773 |  | 25.6218 |  | 21.4347
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 16.4287 |  | 62.6239 |  | 73.187 |  | 64.9361 |  | 54.3244
|  | BAGNO 1 |  | 2.6145 |  | 9.9661 |  | 11.6472 |  | 10.3341 |  | 8.6453
|  | BAGNO 2 |  | 2.4144 |  | 9.2035 |  | 10.7559 |  | 9.5433 |  | 7.9838
|  | BAGNO 3 |  | 1.041 |  | 3.9682 |  | 4.6375 |  | 4.1147 |  | 3.4423
|  | LETTO 1 |  | 8.8136 |  | 33.5962 |  | 39.263 |  | 34.8366 |  | 29.1437
|  | LETTO 2 |  | 5.9661 |  | 22.742 |  | 26.578 |  | 23.5817 |  | 19.728
|  | LETTO 3 |  | 6.8125 |  | 25.9683 |  | 30.3484 |  | 26.9271 |  | 22.5267
|  | RIPOSTIGLIO |  | 2.0707 |  | 7.893 |  | 9.2244 |  | 8.1844 |  | 6.847
|  | DISIMPEGNO |  | 4.4177 |  | 16.8398 |  | 19.6802 |  | 17.4615 |  | 14.608
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 6.4823 |  | 24.7094 |  | 28.8773 |  | 25.6218 |  | 21.4347
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 16.4287 |  | 62.6239 |  | 73.187 |  | 64.9361 |  | 54.3244
|  | BAGNO 1 |  | 2.6145 |  | 9.9661 |  | 11.6472 |  | 10.3341 |  | 8.6453
|  | BAGNO 2 |  | 2.4144 |  | 9.2035 |  | 10.7559 |  | 9.5433 |  | 7.9838
|  | BAGNO 3 |  | 1.041 |  | 3.9682 |  | 4.6375 |  | 4.1147 |  | 3.4423
|  | LETTO 1 |  | 8.8136 |  | 33.5962 |  | 39.263 |  | 34.8366 |  | 29.1437
|  | LETTO 2 |  | 5.9661 |  | 22.742 |  | 26.578 |  | 23.5817 |  | 19.728
|  | LETTO 3 |  | 6.8125 |  | 25.9683 |  | 30.3484 |  | 26.9271 |  | 22.5267
|  | RIPOSTIGLIO |  | 2.0707 |  | 7.893 |  | 9.2244 |  | 8.1844 |  | 6.847
|  | DISIMPEGNO |  | 4.4177 |  | 16.8398 |  | 19.6802 |  | 17.4615 |  | 14.608
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 6.4823 |  | 24.7094 |  | 28.8773 |  | 25.6218 |  | 21.4347
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 16.4287 |  | 62.6239 |  | 73.187 |  | 64.9361 |  | 54.3244
|  | BAGNO 1 |  | 2.6145 |  | 9.9661 |  | 11.6472 |  | 10.3341 |  | 8.6453
|  | BAGNO 2 |  | 2.4144 |  | 9.2035 |  | 10.7559 |  | 9.5433 |  | 7.9838
|  | BAGNO 3 |  | 1.041 |  | 3.9682 |  | 4.6375 |  | 4.1147 |  | 3.4423
|  | LETTO 1 |  | 8.8136 |  | 33.5962 |  | 39.263 |  | 34.8366 |  | 29.1437
|  | LETTO 2 |  | 5.9661 |  | 22.742 |  | 26.578 |  | 23.5817 |  | 19.728
|  | LETTO 3 |  | 6.8125 |  | 25.9683 |  | 30.3484 |  | 26.9271 |  | 22.5267
|  | RIPOSTIGLIO |  | 2.0707 |  | 7.893 |  | 9.2244 |  | 8.1844 |  | 6.847
|  | DISIMPEGNO |  | 4.4177 |  | 16.8398 |  | 19.6802 |  | 17.4615 |  | 14.608
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 6.4823 |  | 24.7094 |  | 28.8773 |  | 25.6218 |  | 21.4347
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 16.4287 |  | 62.6239 |  | 73.187 |  | 64.9361 |  | 54.3244
|  | BAGNO 1 |  | 2.6145 |  | 9.9661 |  | 11.6472 |  | 10.3341 |  | 8.6453
|  | BAGNO 2 |  | 2.4144 |  | 9.2035 |  | 10.7559 |  | 9.5433 |  | 7.9838
|  | BAGNO 3 |  | 1.041 |  | 3.9682 |  | 4.6375 |  | 4.1147 |  | 3.4423
|  | LETTO 1 |  | 8.8136 |  | 33.5962 |  | 39.263 |  | 34.8366 |  | 29.1437
|  | LETTO 2 |  | 5.9661 |  | 22.742 |  | 26.578 |  | 23.5817 |  | 19.728
|  | LETTO 3 |  | 6.8125 |  | 25.9683 |  | 30.3484 |  | 26.9271 |  | 22.5267
|  | RIPOSTIGLIO |  | 2.0707 |  | 7.893 |  | 9.2244 |  | 8.1844 |  | 6.847
|  | DISIMPEGNO |  | 4.4177 |  | 16.8398 |  | 19.6802 |  | 17.4615 |  | 14.608
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  | 6.4823 |  | 24.7094 |  | 28.8773 |  | 25.6218 |  | 21.4347
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 16.4287 |  | 62.6239 |  | 73.187 |  | 64.9361 |  | 54.3244
|  | BAGNO 1 |  | 2.6145 |  | 9.9661 |  | 11.6472 |  | 10.3341 |  | 8.6453
|  | BAGNO 2 |  | 2.4144 |  | 9.2035 |  | 10.7559 |  | 9.5433 |  | 7.9838
|  | BAGNO 3 |  | 1.041 |  | 3.9682 |  | 4.6375 |  | 4.1147 |  | 3.4423
|  | LETTO 1 |  | 8.8136 |  | 33.5962 |  | 39.263 |  | 34.8366 |  | 29.1437
|  | LETTO 2 |  | 5.9661 |  | 22.742 |  | 26.578 |  | 23.5817 |  | 19.728
|  | LETTO 3 |  | 6.8125 |  | 25.9683 |  | 30.3484 |  | 26.9271 |  | 22.5267
|  | RIPOSTIGLIO |  | 2.0707 |  | 7.893 |  | 9.2244 |  | 8.1844 |  | 6.847
|  | DISIMPEGNO |  | 4.4177 |  | 16.8398 |  | 19.6802 |  | 17.4615 |  | 14.608
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  | 6.4823 |  | 24.7094 |  | 28.8773 |  | 25.6218 |  | 21.4347
|  | PRANZO - SOGGIORNO |  | 16.4287 |  | 62.6239 |  | 73.187 |  | 64.9361 |  | 54.3244
|  | BAGNO 1 |  | 2.6145 |  | 9.9661 |  | 11.6472 |  | 10.3341 |  | 8.6453
|  | BAGNO 2 |  | 2.4144 |  | 9.2035 |  | 10.7559 |  | 9.5433 |  | 7.9838
|  | BAGNO 3 |  | 1.041 |  | 3.9682 |  | 4.6375 |  | 4.1147 |  | 3.4423
|  | LETTO 1 |  | 8.8136 |  | 33.5962 |  | 39.263 |  | 34.8366 |  | 29.1437
|  | LETTO 2 |  | 5.9661 |  | 22.742 |  | 26.578 |  | 23.5817 |  | 19.728
|  | LETTO 3 |  | 6.8125 |  | 25.9683 |  | 30.3484 |  | 26.9271 |  | 22.5267
|  | RIPOSTIGLIO |  | 2.0707 |  | 7.893 |  | 9.2244 |  | 8.1844 |  | 6.847
|  | DISIMPEGNO |  | 4.4177 |  | 16.8398 |  | 19.6802 |  | 17.4615 |  | 14.608
|  |  |  | 342.3698 |  | 1305.0629 |  | 1525.194 |  | 1353.2482 |  | 1132.1027

## 10.QH,nd e costi
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
10 | FABBISOGNO NETTO DI ENERGIA PER IL RISCALDAMENTO QH,nd |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 1 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2019/2020 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
FABBISOGNO DI ENERGIA PER IL RISCALDAMENTO QH,nd |  | QH,tr | QH,ve | Qint | Qsol | Qgn | QH,ht | QH,nd | UNI 11300-1
15 Novembre - 31 Marzo |  | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h]
OTTOBRE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVEMBRE |  | 1622.1418 | 342.3698 | 306.4697 | 395.8374 | 702.3071 | 1964.5116 | 1383.8148
DICEMBRE |  | 6183.3644 | 1305.0629 | 316.6853 | 328.7519 | 645.4372 | 7488.4272 | 6863.8782
GENNAIO |  | 7226.3415 | 1525.194 | 316.6853 | 367.6515 | 684.3368 | 8751.5354 | 8086.7491
FEBBRAIO |  | 6411.6658 | 1353.2482 | 296.254 | 428.0383 | 724.2924 | 7764.9141 | 7066.5432
MARZO |  | 5363.8823 | 1132.1027 | 316.6853 | 544.1199 | 860.8052 | 6495.9851 | 5682.9892
APRILE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 29083.9744 | Fabbisogno totale
FATTORE DI UTILIZZAZIONE DEGLI APPORTI TERMICI ηH,gn |  | γH | aH,0 | τH,0 | Cm | Htr | Hve | τ | aH | ηH,gn
15 Novembre - 31 Marzo |  | - | - | [h] | [J/K] | [W/K] | [W/K] | [h] | - | -
OTTOBRE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVEMBRE |  | 0.3575 | 1 | 15 | 43050612 | 1978.2732 | 211.3394 | 5.4615 | 1.3641 | 0.82684
DICEMBRE |  | 0.086191 | 1 | 15 | 43050612 | 1978.2732 | 211.3394 | 5.4615 | 1.3641 | 0.96764 | UNI 11300-1
GENNAIO |  | 0.078196 | 1 | 15 | 43050612 | 1978.2732 | 211.3394 | 5.4615 | 1.3641 | 0.97143
FEBBRAIO |  | 0.093278 | 1 | 15 | 43050612 | 1978.2732 | 211.3394 | 5.4615 | 1.3641 | 0.96421
MARZO |  | 0.13251 | 1 | 15 | 43050612 | 1978.2732 | 211.3394 | 5.4615 | 1.3641 | 0.94446
APRILE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICHE
FABBISOGNO NETTO DI ENERGIA QH,nd |  | -: OTTOBRE; [h]: NOVEMBRE |  |  | DICEMBRE
|  |  | QH,tr | QH,ve | Qint | Qsol | QH,nd | QH,tr | QH,ve | Qint | Qsol | QH,nd | QH,tr | QH,ve | Qint | Qsol | QH,nd
15 Novembre - 31 Marzo |  |  | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | [5 empty] | 36.1434 | 6.4823 | 34.8153 | 1.5806 | 12.532 | 137.7733 | 24.7094 | 35.9758 | 1.264 | 126.4482
|  | PRANZO - SOGGIORNO | [5 empty] | 122.102 | 16.4287 | 88.2364 | 5.7626 | 60.8085 | 465.4349 | 62.6239 | 91.1776 | 4.6412 | 435.341
|  | RIPOSTIGLIO | [5 empty] | 3.76 | 2.6145 | 11.1212 | 1.9104 | -4.4005 | 14.3326 | 9.9661 | 11.4919 | 1.5099 | 11.7178
|  | BAGNO 3 | [5 empty] | 5.6311 | 2.4144 | 5.5911 | 0.76448 | 2.7905 | 21.465 | 9.2035 | 5.7775 | 0.64217 | 24.4566
|  | LETTO 3 | [5 empty] | 25.62 | 1.041 | 36.589 | 0 | -3.5923 | 97.6597 | 3.9682 | 37.8086 | 0 | 65.0429
|  | BAGNO 2 | [5 empty] | 13.2663 | 8.8136 | 12.9676 | 1.9104 | 9.7781 | 50.5692 | 33.5962 | 13.3999 | 1.5099 | 69.7381
|  | LETTO 2 | [5 empty] | 35.6431 | 5.9661 | 32.0432 | 4.5615 | 11.3429 | 135.8661 | 22.742 | 33.1114 | 3.6435 | 123.0427
|  | BAGNO 1 | [5 empty] | 14.1573 | 6.8125 | 14.0422 | 1.5256 | 8.0977 | 53.9655 | 25.9683 | 14.5102 | 1.2815 | 64.6531
|  | LETTO 1 | [5 empty] | 33.0163 | 2.0707 | 47.3366 | 0 | -4.0529 | 125.8533 | 7.893 | 48.9145 | 0 | 86.4148
|  | DISIMPEGNO | [5 empty] | 7.7517 | 4.4177 | 23.727 | 0 | -7.4491 | 29.5483 | 16.8398 | 24.5179 | 0 | 22.6636
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | [5 empty] | 36.1434 | 6.4823 | 34.8153 | 3.0565 | 11.3117 | 137.7733 | 24.7094 | 35.9758 | 2.5549 | 125.1991
|  | PRANZO - SOGGIORNO | [5 empty] | 122.102 | 16.4287 | 88.2364 | 8.2176 | 58.7786 | 465.4349 | 62.6239 | 91.1776 | 6.9929 | 433.0654
|  | RIPOSTIGLIO | [5 empty] | 3.76 | 2.6145 | 11.1212 | 1.9104 | -4.4005 | 14.3326 | 9.9661 | 11.4919 | 1.5099 | 11.7178
|  | BAGNO 3 | [5 empty] | 6.2192 | 2.4144 | 5.5911 | 5.0741 | -0.18484 | 23.7066 | 9.2035 | 5.7775 | 4.3612 | 23.0995
|  | LETTO 3 | [5 empty] | 25.62 | 1.041 | 36.589 | 0 | -3.5923 | 97.6597 | 3.9682 | 37.8086 | 0 | 65.0429
|  | BAGNO 2 | [5 empty] | 13.2663 | 8.8136 | 12.9676 | 1.9163 | 9.7732 | 50.5692 | 33.5962 | 13.3999 | 1.5145 | 69.7336
|  | LETTO 2 | [5 empty] | 35.6431 | 5.9661 | 32.0432 | 8.9116 | 7.746 | 135.8661 | 22.742 | 33.1114 | 7.3976 | 119.4102
|  | BAGNO 1 | [5 empty] | 14.1573 | 6.8125 | 14.0422 | 10.1318 | 0.98177 | 53.9655 | 25.9683 | 14.5102 | 8.7083 | 57.4666
|  | LETTO 1 | [5 empty] | 33.0163 | 2.0707 | 47.3366 | 0 | -4.0529 | 125.8533 | 7.893 | 48.9145 | 0 | 86.4148
|  | DISIMPEGNO | [5 empty] | 7.7517 | 4.4177 | 23.727 | 0 | -7.4491 | 29.5483 | 16.8398 | 24.5179 | 0 | 22.6636
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | [5 empty] | 27.1978 | 6.4823 | 34.8153 | 7.6103 | -1.3993 | 103.6739 | 24.7094 | 35.9758 | 6.0877 | 87.6811
|  | PRANZO - SOGGIORNO | [5 empty] | 99.4528 | 16.4287 | 88.2364 | 10.1976 | 34.4922 | 379.0994 | 62.6239 | 91.1776 | 8.7649 | 345.0153
|  | RIPOSTIGLIO | [5 empty] | 0.90882 | 2.6145 | 11.1212 | 9.3591 | -13.4106 | 3.4643 | 9.9661 | 11.4919 | 7.3967 | -4.8469
|  | BAGNO 3 | [5 empty] | 4.7758 | 2.4144 | 5.5911 | 3.768 | -0.5483 | 18.2045 | 9.2035 | 5.7775 | 3.1651 | 18.7548
|  | LETTO 3 | [5 empty] | 16.2289 | 1.041 | 36.589 | 0 | -12.9834 | 61.8621 | 3.9682 | 37.8086 | 0 | 29.2452
|  | BAGNO 2 | [5 empty] | 9.934 | 8.8136 | 12.9676 | 9.365 | 0.28197 | 37.8668 | 33.5962 | 13.3999 | 7.4014 | 51.3348
|  | LETTO 2 | [5 empty] | 27.4102 | 5.9661 | 32.0432 | 22.4624 | -11.6912 | 104.4837 | 22.742 | 33.1114 | 17.9402 | 77.8263
|  | BAGNO 1 | [5 empty] | 10.5577 | 6.8125 | 14.0422 | 7.5338 | -0.46977 | 40.2442 | 25.9683 | 14.5102 | 6.3284 | 46.0482
|  | LETTO 1 | [5 empty] | 20.8631 | 2.0707 | 47.3366 | 0 | -16.2062 | 79.5269 | 7.893 | 48.9145 | 0 | 40.0884
|  | DISIMPEGNO | [5 empty] | 1.6573 | 4.4177 | 23.727 | 0 | -13.5435 | 6.3172 | 16.8398 | 24.5179 | 0 | -0.56747
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | [5 empty] | 27.1978 | 6.4823 | 34.8153 | 14.8302 | -7.369 | 103.6739 | 24.7094 | 35.9758 | 12.4064 | 81.5669
|  | PRANZO - SOGGIORNO | [5 empty] | 99.4528 | 16.4287 | 88.2364 | 14.9831 | 30.5354 | 379.0994 | 62.6239 | 91.1776 | 12.5398 | 341.3626
|  | RIPOSTIGLIO | [5 empty] | 0.90882 | 2.6145 | 11.1212 | 9.3591 | -13.4106 | 3.4643 | 9.9661 | 11.4919 | 7.3967 | -4.8469
|  | BAGNO 3 | [5 empty] | 4.7758 | 2.4144 | 5.5911 | 0.065853 | 2.5128 | 18.2045 | 9.2035 | 5.7775 | 0.056601 | 21.7627
|  | LETTO 3 | [5 empty] | 16.2289 | 1.041 | 36.589 | 0 | -12.9834 | 61.8621 | 3.9682 | 37.8086 | 0 | 29.2452
|  | BAGNO 2 | [5 empty] | 9.934 | 8.8136 | 12.9676 | 9.365 | 0.28197 | 37.8668 | 33.5962 | 13.3999 | 7.4014 | 51.3348
|  | LETTO 2 | [5 empty] | 27.4102 | 5.9661 | 32.0432 | 43.8421 | -29.3688 | 104.4837 | 22.742 | 33.1114 | 36.3899 | 59.9738
|  | BAGNO 1 | [5 empty] | 10.5577 | 6.8125 | 14.0422 | 50.1979 | -35.7462 | 40.2442 | 25.9683 | 14.5102 | 43.1453 | 10.4228
|  | LETTO 1 | [5 empty] | 20.8631 | 2.0707 | 47.3366 | 0 | -16.2062 | 79.5269 | 7.893 | 48.9145 | 0 | 40.0884
|  | DISIMPEGNO | [5 empty] | 1.6573 | 4.4177 | 23.727 | 0 | -13.5435 | 6.3172 | 16.8398 | 24.5179 | 0 | -0.56747
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | [5 empty] | 33.3457 | 6.4823 | 34.8153 | 1.5806 | 9.7342 | 127.1088 | 24.7094 | 35.9758 | 1.264 | 115.7836
|  | PRANZO - SOGGIORNO | [5 empty] | 115.0275 | 16.4287 | 88.2364 | 5.7626 | 53.734 | 438.4678 | 62.6239 | 91.1776 | 4.6412 | 408.374
|  | RIPOSTIGLIO | [5 empty] | 2.869 | 2.6145 | 11.1212 | 1.9104 | -5.2915 | 10.9363 | 9.9661 | 11.4919 | 1.5099 | 8.3215
|  | BAGNO 3 | [5 empty] | 5.7559 | 2.4144 | 5.5911 | 0 | 3.5473 | 21.9405 | 9.2035 | 5.7775 | 0 | 25.5535
|  | LETTO 3 | [5 empty] | 22.6797 | 1.041 | 36.589 | 0 | -6.5326 | 86.4517 | 3.9682 | 37.8086 | 0 | 53.8349
|  | BAGNO 2 | [5 empty] | 12.2149 | 8.8136 | 12.9676 | 1.9163 | 8.7218 | 46.5615 | 33.5962 | 13.3999 | 1.5145 | 65.7259
|  | LETTO 2 | [5 empty] | 33.0592 | 5.9661 | 32.0432 | 4.5615 | 8.759 | 126.0167 | 22.742 | 33.1114 | 3.6435 | 113.1933
|  | BAGNO 1 | [5 empty] | 13.0346 | 6.8125 | 14.0422 | 1.5256 | 6.9751 | 49.6861 | 25.9683 | 14.5102 | 1.2815 | 60.3737
|  | LETTO 1 | [5 empty] | 29.2206 | 2.0707 | 47.3366 | 0 | -7.8486 | 111.3848 | 7.893 | 48.9145 | 0 | 71.9463
|  | DISIMPEGNO | [5 empty] | 7.7517 | 4.4177 | 23.727 | 0 | -7.4491 | 29.5483 | 16.8398 | 24.5179 | 0 | 22.6636
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | [5 empty] | 33.3457 | 6.4823 | 34.8153 | 3.0565 | 8.514 | 127.1088 | 24.7094 | 35.9758 | 2.5549 | 114.5345
|  | PRANZO - SOGGIORNO | [5 empty] | 115.0275 | 16.4287 | 88.2364 | 8.2176 | 51.7041 | 438.4678 | 62.6239 | 91.1776 | 6.9929 | 406.0983
|  | RIPOSTIGLIO | [5 empty] | 2.869 | 2.6145 | 11.1212 | 1.9104 | -5.2915 | 10.9363 | 9.9661 | 11.4919 | 1.5099 | 8.3215
|  | BAGNO 3 | [5 empty] | 5.7559 | 2.4144 | 5.5911 | 5.0741 | -0.64816 | 21.9405 | 9.2035 | 5.7775 | 4.3612 | 21.3334
|  | LETTO 3 | [5 empty] | 22.6797 | 1.041 | 36.589 | 0 | -6.5326 | 86.4517 | 3.9682 | 37.8086 | 0 | 53.8349
|  | BAGNO 2 | [5 empty] | 12.2149 | 8.8136 | 12.9676 | 1.9163 | 8.7218 | 46.5615 | 33.5962 | 13.3999 | 1.5145 | 65.7259
|  | LETTO 2 | [5 empty] | 33.0592 | 5.9661 | 32.0432 | 8.9116 | 5.1621 | 126.0167 | 22.742 | 33.1114 | 7.3976 | 109.5607
|  | BAGNO 1 | [5 empty] | 13.0346 | 6.8125 | 14.0422 | 10.1318 | -0.14089 | 49.6861 | 25.9683 | 14.5102 | 8.7083 | 53.1872
|  | LETTO 1 | [5 empty] | 29.2206 | 2.0707 | 47.3366 | 0 | -7.8486 | 111.3848 | 7.893 | 48.9145 | 0 | 71.9463
|  | DISIMPEGNO | [5 empty] | 7.7517 | 4.4177 | 23.727 | 0 | -7.4491 | 29.5483 | 16.8398 | 24.5179 | 0 | 22.6636
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.6607 | 342.3698 | 1838.8181 | 326.6487 | 134.5322 | 6003.3199 | 1305.0629 | 1900.112 | 270.8457 | 5237.2317
|  |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
FABBISOGNO NETTO DI ENERGIA QH,nd |  |  | OTTOBRE QH,tr: GENNAIO; NOVEMBRE QH,tr: FEBBRAIO; DICEMBRE QH,tr: MARZO
|  |  | QH,tr | QH,ve | Qint | Qsol | QH,nd | QH,tr | QH,ve | Qint | Qsol | QH,nd | QH,tr | QH,ve | Qint | Qsol | QH,nd
15 Novembre - 31 Marzo |  |  | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h]
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 161.0122 | 28.8773 | 35.9758 | 1.4228 | 153.5594 | 142.8602 | 25.6218 | 33.6548 | 2.0462 | 134.0586 | 119.5142 | 21.4347 | 35.9758 | 3.2922 | 103.8618 | UNI 13790
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 543.942 | 73.187 | 91.1776 | 5.2019 | 523.503 | 482.6196 | 64.9361 | 85.2952 | 7.4447 | 458.135 | 403.7508 | 54.3244 | 91.1776 | 11.7747 | 360.8408
|  | RIPOSTIGLIO | 16.7502 | 11.6472 | 11.4919 | 1.7255 | 15.5576 | 14.8618 | 10.3341 | 10.7505 | 2.1877 | 12.7208 | 12.4331 | 8.6453 | 11.4919 | 3.0813 | 7.3147
|  | BAGNO 3 | 25.0856 | 10.7559 | 5.7775 | 0.70332 | 29.5458 | 22.2575 | 9.5433 | 5.4048 | 0.94796 | 25.6755 | 18.6202 | 7.9838 | 5.7775 | 1.2843 | 19.9344
|  | LETTO 3 | 114.1324 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 82.0415 | 101.2655 | 4.1147 | 35.3693 | 0 | 71.2766 | 84.7168 | 3.4423 | 37.8086 | 0 | 52.4504
|  | BAGNO 2 | 59.0989 | 39.263 | 13.3999 | 1.7309 | 83.6634 | 52.4363 | 34.8366 | 12.5354 | 2.1877 | 73.0767 | 43.8672 | 29.1437 | 13.3999 | 3.0813 | 57.445
|  | LETTO 2 | 158.7833 | 26.578 | 33.1114 | 4.133 | 149.1809 | 140.8825 | 23.5817 | 30.9751 | 5.2971 | 129.4901 | 117.8597 | 19.728 | 33.1114 | 7.4092 | 99.3177
|  | BAGNO 1 | 63.0681 | 30.3484 | 14.5102 | 1.4035 | 77.9574 | 55.958 | 26.9271 | 13.5741 | 1.8917 | 67.9728 | 46.8135 | 22.5267 | 14.5102 | 2.563 | 53.2152
|  | LETTO 1 | 147.0815 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 108.7888 | 130.5 | 8.1844 | 45.7587 | 0 | 94.5634 | 109.1739 | 6.847 | 48.9145 | 0 | 69.8231
|  | DISIMPEGNO | 34.5324 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 30.3951 | 30.6393 | 17.4615 | 22.9361 | 0 | 25.9856 | 25.6323 | 14.608 | 24.5179 | 0 | 17.0841
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 161.0122 | 28.8773 | 35.9758 | 2.8673 | 152.156 | 142.8602 | 25.6218 | 33.6548 | 3.1564 | 132.9882 | 119.5142 | 21.4347 | 35.9758 | 3.7948 | 103.3871
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 543.942 | 73.187 | 91.1776 | 0.12718 | 528.4327 | 482.6196 | 64.9361 | 85.2952 | 0.13962 | 465.1786 | 403.7508 | 54.3244 | 91.1776 | 0.16727 | 371.8036
|  | RIPOSTIGLIO | 16.7502 | 11.6472 | 11.4919 | 1.7255 | 15.5576 | 14.8618 | 10.3341 | 10.7505 | 2.1877 | 12.7208 | 12.4331 | 8.6453 | 11.4919 | 3.0813 | 7.3147
|  | BAGNO 3 | 27.7053 | 10.7559 | 5.7775 | 4.8225 | 28.164 | 24.5819 | 9.5433 | 5.4048 | 4.9483 | 24.1427 | 20.5648 | 7.9838 | 5.7775 | 5.2419 | 18.1412
|  | LETTO 3 | 114.1324 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 82.0415 | 101.2655 | 4.1147 | 35.3693 | 0 | 71.2766 | 84.7168 | 3.4423 | 37.8086 | 0 | 52.4504
|  | BAGNO 2 | 59.0989 | 39.263 | 13.3999 | 1.7309 | 83.6634 | 52.4363 | 34.8366 | 12.5354 | 2.1945 | 73.0701 | 43.8672 | 29.1437 | 13.3999 | 3.0909 | 57.436
|  | LETTO 2 | 158.7833 | 26.578 | 33.1114 | 8.291 | 145.1417 | 140.8825 | 23.5817 | 30.9751 | 9.3342 | 125.5975 | 117.8597 | 19.728 | 33.1114 | 11.4017 | 95.5469
|  | BAGNO 1 | 63.0681 | 30.3484 | 14.5102 | 9.6294 | 69.9666 | 55.958 | 26.9271 | 13.5741 | 9.8806 | 60.2698 | 46.8135 | 22.5267 | 14.5102 | 10.4667 | 45.7504
|  | LETTO 1 | 147.0815 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 108.7888 | 130.5 | 8.1844 | 45.7587 | 0 | 94.5634 | 109.1739 | 6.847 | 48.9145 | 0 | 69.8231
|  | DISIMPEGNO | 34.5324 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 30.3951 | 30.6393 | 17.4615 | 22.9361 | 0 | 25.9856 | 25.6323 | 14.608 | 24.5179 | 0 | 17.0841
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 121.1611 | 28.8773 | 35.9758 | 6.8495 | 108.4365 | 107.5017 | 25.6218 | 33.6548 | 9.8848 | 91.1421 | 89.934 | 21.4347 | 35.9758 | 15.9546 | 62.3225
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 443.0439 | 73.187 | 91.1776 | 25.7609 | 402.6332 | 393.0965 | 64.9361 | 85.2952 | 36.8741 | 340.2357 | 328.8573 | 54.3244 | 91.1776 | 58.3442 | 241.9644
|  | RIPOSTIGLIO | 4.0486 | 11.6472 | 11.4919 | 8.4534 | -3.6797 | 3.5922 | 10.3341 | 10.7505 | 10.7177 | -6.7736 | 3.0052 | 8.6453 | 11.4919 | 15.0954 | -13.4601
|  | BAGNO 3 | 21.2751 | 10.7559 | 5.7775 | 3.4666 | 23.0511 | 18.8766 | 9.5433 | 5.4048 | 4.6723 | 18.7035 | 15.7918 | 7.9838 | 5.7775 | 6.3302 | 12.3404
|  | LETTO 3 | 72.2966 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 40.2057 | 64.1461 | 4.1147 | 35.3693 | 0 | 34.1573 | 53.6635 | 3.4423 | 37.8086 | 0 | 21.397
|  | BAGNO 2 | 44.2539 | 39.263 | 13.3999 | 8.4587 | 62.2828 | 39.2649 | 34.8366 | 12.5354 | 10.7245 | 51.6741 | 32.8483 | 29.1437 | 13.3999 | 15.1049 | 35.0703
|  | LETTO 2 | 122.1075 | 26.578 | 33.1114 | 20.352 | 96.7495 | 108.3415 | 23.5817 | 30.9751 | 26.0814 | 76.9086 | 90.6365 | 19.728 | 33.1114 | 36.4832 | 44.6353
|  | BAGNO 1 | 47.0324 | 30.3484 | 14.5102 | 6.93 | 56.5531 | 41.7301 | 26.9271 | 13.5741 | 9.3419 | 46.5613 | 34.9107 | 22.5267 | 14.5102 | 12.6568 | 31.7791
|  | LETTO 1 | 92.9411 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 54.6484 | 82.4632 | 8.1844 | 45.7587 | 0 | 46.5265 | 68.9872 | 6.847 | 48.9145 | 0 | 29.6364
|  | DISIMPEGNO | 7.3828 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 3.2455 | 6.5505 | 17.4615 | 22.9361 | 0 | 1.8967 | 5.48 | 14.608 | 24.5179 | 0 | -3.0682
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 121.1611 | 28.8773 | 35.9758 | 13.9203 | 101.5677 | 107.5017 | 25.6218 | 33.6548 | 15.2906 | 85.9298 | 89.934 | 21.4347 | 35.9758 | 18.3318 | 60.0773
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 443.0439 | 73.187 | 91.1776 | 37.8669 | 390.8731 | 393.0965 | 64.9361 | 85.2952 | 39.855 | 337.3614 | 328.8573 | 54.3244 | 91.1776 | 44.3423 | 255.1886
|  | RIPOSTIGLIO | 4.0486 | 11.6472 | 11.4919 | 8.4534 | -3.6797 | 3.5922 | 10.3341 | 10.7505 | 10.7177 | -6.7736 | 3.0052 | 8.6453 | 11.4919 | 15.0954 | -13.4601
|  | BAGNO 3 | 21.2751 | 10.7559 | 5.7775 | 23.8622 | 3.2381 | 18.8766 | 9.5433 | 5.4048 | 24.4847 | -0.39978 | 15.7918 | 7.9838 | 5.7775 | 25.9372 | -6.1776
|  | LETTO 3 | 72.2966 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 40.2057 | 64.1461 | 4.1147 | 35.3693 | 0 | 34.1573 | 53.6635 | 3.4423 | 37.8086 | 0 | 21.397
|  | BAGNO 2 | 44.2539 | 39.263 | 13.3999 | 8.4587 | 62.2828 | 39.2649 | 34.8366 | 12.5354 | 10.7245 | 51.6741 | 32.8483 | 29.1437 | 13.3999 | 15.1049 | 35.0703
|  | LETTO 2 | 122.1075 | 26.578 | 33.1114 | 40.7864 | 76.8989 | 108.3415 | 23.5817 | 30.9751 | 45.9305 | 57.7699 | 90.6365 | 19.728 | 33.1114 | 56.1251 | 26.0842
|  | BAGNO 1 | 47.0324 | 30.3484 | 14.5102 | 47.7087 | 16.9394 | 41.7301 | 26.9271 | 13.5741 | 48.9533 | 8.3675 | 34.9107 | 22.5267 | 14.5102 | 51.8573 | -5.2442
|  | LETTO 1 | 92.9411 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 54.6484 | 82.4632 | 8.1844 | 45.7587 | 0 | 46.5265 | 68.9872 | 6.847 | 48.9145 | 0 | 29.6364
|  | DISIMPEGNO | 7.3828 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 3.2455 | 6.5505 | 17.4615 | 22.9361 | 0 | 1.8967 | 5.48 | 14.608 | 24.5179 | 0 | -3.0682
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 148.5488 | 28.8773 | 35.9758 | 1.4228 | 141.0959 | 131.8019 | 25.6218 | 33.6548 | 2.0462 | 123.0003 | 110.263 | 21.4347 | 35.9758 | 3.2922 | 94.6106
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 512.4262 | 73.187 | 91.1776 | 5.2019 | 491.9872 | 454.6569 | 64.9361 | 85.2952 | 7.4447 | 430.1722 | 380.3576 | 54.3244 | 91.1776 | 11.7747 | 337.4477
|  | RIPOSTIGLIO | 12.781 | 11.6472 | 11.4919 | 1.7255 | 11.5883 | 11.3401 | 10.3341 | 10.7505 | 2.1877 | 9.199 | 9.4869 | 8.6453 | 11.4919 | 3.0813 | 4.3684
|  | BAGNO 3 | 25.6413 | 10.7559 | 5.7775 | 0.70332 | 30.1015 | 22.7506 | 9.5433 | 5.4048 | 0.94796 | 26.1685 | 19.0327 | 7.9838 | 5.7775 | 1.2843 | 20.3469
|  | LETTO 3 | 101.0339 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 68.943 | 89.6437 | 4.1147 | 35.3693 | 0 | 59.6548 | 74.9942 | 3.4423 | 37.8086 | 0 | 42.7278
|  | BAGNO 2 | 54.4152 | 39.263 | 13.3999 | 1.7309 | 78.9797 | 48.2806 | 34.8366 | 12.5354 | 2.1945 | 68.9145 | 40.3907 | 29.1437 | 13.3999 | 3.0909 | 53.9595
|  | LETTO 2 | 147.2725 | 26.578 | 33.1114 | 4.133 | 137.6701 | 130.6694 | 23.5817 | 30.9751 | 5.2971 | 119.277 | 109.3157 | 19.728 | 33.1114 | 7.4092 | 90.7736
|  | BAGNO 1 | 58.0669 | 30.3484 | 14.5102 | 1.4035 | 72.9562 | 51.5206 | 26.9271 | 13.5741 | 1.8917 | 63.5354 | 43.1012 | 22.5267 | 14.5102 | 2.563 | 49.5029
|  | LETTO 1 | 130.1725 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 91.8798 | 115.4973 | 8.1844 | 45.7587 | 0 | 79.5607 | 96.6229 | 6.847 | 48.9145 | 0 | 57.2721
|  | DISIMPEGNO | 34.5324 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 30.3951 | 30.6393 | 17.4615 | 22.9361 | 0 | 25.9856 | 25.6323 | 14.608 | 24.5179 | 0 | 17.0841
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 148.5488 | 28.8773 | 35.9758 | 2.8673 | 139.6926 | 131.8019 | 25.6218 | 33.6548 | 3.1564 | 121.9299 | 110.263 | 21.4347 | 35.9758 | 3.7948 | 94.1359
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 512.4262 | 73.187 | 91.1776 | 7.7743 | 489.4883 | 454.6569 | 64.9361 | 85.2952 | 8.1844 | 429.4589 | 380.3576 | 54.3244 | 91.1776 | 9.11 | 339.9644
|  | RIPOSTIGLIO | 12.781 | 11.6472 | 11.4919 | 1.7255 | 11.5883 | 11.3401 | 10.3341 | 10.7505 | 2.1877 | 9.199 | 9.4869 | 8.6453 | 11.4919 | 3.0813 | 4.3684
|  | BAGNO 3 | 25.6413 | 10.7559 | 5.7775 | 4.8225 | 26.1 | 22.7506 | 9.5433 | 5.4048 | 4.9483 | 22.3114 | 19.0327 | 7.9838 | 5.7775 | 5.2419 | 16.6092
|  | LETTO 3 | 101.0339 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 68.943 | 89.6437 | 4.1147 | 35.3693 | 0 | 59.6548 | 74.9942 | 3.4423 | 37.8086 | 0 | 42.7278
|  | BAGNO 2 | 54.4152 | 39.263 | 13.3999 | 1.7309 | 78.9797 | 48.2806 | 34.8366 | 12.5354 | 2.1945 | 68.9145 | 40.3907 | 29.1437 | 13.3999 | 3.0909 | 53.9595
|  | LETTO 2 | 147.2725 | 26.578 | 33.1114 | 8.291 | 133.6309 | 130.6694 | 23.5817 | 30.9751 | 9.3342 | 115.3844 | 109.3157 | 19.728 | 33.1114 | 11.4017 | 87.0029
|  | BAGNO 1 | 58.0669 | 30.3484 | 14.5102 | 9.6294 | 64.9654 | 51.5206 | 26.9271 | 13.5741 | 9.8806 | 55.8324 | 43.1012 | 22.5267 | 14.5102 | 10.4667 | 42.0382
|  | LETTO 1 | 130.1725 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 91.8798 | 115.4973 | 8.1844 | 45.7587 | 0 | 79.5607 | 96.6229 | 6.847 | 48.9145 | 0 | 57.2721
|  | DISIMPEGNO | 34.5324 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 30.3951 | 30.6393 | 17.4615 | 22.9361 | 0 | 25.9856 | 25.6323 | 14.608 | 24.5179 | 0 | 17.0841
|  |  | 7050.4605 | 1525.194 | 1900.112 | 360.0044 | 6380.106 | 6255.6131 | 1353.2482 | 1777.5242 | 419.9935 | 5489.9898 | 5233.3315 | 1132.1027 | 1900.112 | 535.1771 | 4065.4018
|  |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
dal potere calorifico inferiore
GASOLIO |  | 12 | GENNAIO QH,tr: kWh/l
COSTO 1 litro di gasolio |  | 1.3
Fabbisogno totale |  | 29083.9744 | GENNAIO QH,tr: kWh
litri di gasolio necessari |  | 2423.6645 | bar: GENNAIO QH,tr
COSTO per 3 appartamenti |  | 3150.7639
15 Novembre - 31 Marzo
FABBISOGNO NETTO DI ENERGIA QH,nd |  |  | OTTOBRE | COSTO | COSTO | NOVEMBRE | COSTO | COSTO | DICEMBRE | COSTO | COSTO | GENNAIO | COSTO | COSTO | FEBBRAIO | COSTO | COSTO | MARZO | COSTO | COSTO
|  |  | QH,nd | PER | PER | QH,nd | PER | PER | QH,nd | PER | PER | QH,nd | PER | PER | QH,nd | PER | PER | QH,nd | PER | PER
15 Novembre - 31 Marzo |  |  | [kW h] | LOCALE | APPARTAM. | [kW h] | LOCALE | APPARTAM. | [kW h] | LOCALE | APPARTAM. | [kW h] | LOCALE | APPARTAM. | [kW h] | LOCALE | APPARTAM. | [kW h] | LOCALE | APPARTAM. |  | LITRI
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  |  |  | 12.532 | 1.3576 | 9.301 | 126.4482 | 13.6986 | 111.5312 | 153.5594 | 16.6356 | 135.8709 | 134.0586 | 14.523 | 118.4035 | 103.8618 | 11.2517 | 91.1395 | 466.246 |  | 358.6507
|  | PRANZO - SOGGIORNO | GENNAIO Qsol: 60.8085; GENNAIO QH,nd: 6.5876; FEBBRAIO QH,ve: 435.341; FEBBRAIO Qint: 47.1619; FEBBRAIO QH,nd: 523.503; MARZO QH,tr: 56.7128; MARZO Qint: 458.135; MARZO Qsol: 49.6313 | 360.8408 | 39.0911
|  | RIPOSTIGLIO | GENNAIO Qsol: -4.4005; GENNAIO QH,nd: -0.47672; FEBBRAIO QH,ve: 11.7178; FEBBRAIO Qint: 1.2694; FEBBRAIO QH,nd: 15.5576; MARZO QH,tr: 1.6854; MARZO Qint: 12.7208; MARZO Qsol: 1.3781 | 7.3147 | 0.79242
|  | BAGNO 3 | GENNAIO Qsol: 2.7905; GENNAIO QH,nd: 0.3023; FEBBRAIO QH,ve: 24.4566; FEBBRAIO Qint: 2.6495; FEBBRAIO QH,nd: 29.5458; MARZO QH,tr: 3.2008; MARZO Qint: 25.6755; MARZO Qsol: 2.7815 | 19.9344 | 2.1596
|  | LETTO 3 | GENNAIO Qsol: -3.5923; GENNAIO QH,nd: -0.38916; FEBBRAIO QH,ve: 65.0429; FEBBRAIO Qint: 7.0463; FEBBRAIO QH,nd: 82.0415; MARZO QH,tr: 8.8878; MARZO Qint: 71.2766; MARZO Qsol: 7.7216 | 52.4504 | 5.6821
|  | BAGNO 2 | GENNAIO Qsol: 9.7781; GENNAIO QH,nd: 1.0593; FEBBRAIO QH,ve: 69.7381; FEBBRAIO Qint: 7.555; FEBBRAIO QH,nd: 83.6634; MARZO QH,tr: 9.0635; MARZO Qint: 73.0767; MARZO Qsol: 7.9166 | 57.445 | 6.2232
|  | LETTO 2 | GENNAIO Qsol: 11.3429; GENNAIO QH,nd: 1.2288; FEBBRAIO QH,ve: 123.0427; FEBBRAIO Qint: 13.3296; FEBBRAIO QH,nd: 149.1809; MARZO QH,tr: 16.1613; MARZO Qint: 129.4901; MARZO Qsol: 14.0281 | 99.3177 | 10.7594
|  | BAGNO 1 | GENNAIO Qsol: 8.0977; GENNAIO QH,nd: 0.87726; FEBBRAIO QH,ve: 64.6531; FEBBRAIO Qint: 7.0041; FEBBRAIO QH,nd: 77.9574; MARZO QH,tr: 8.4454; MARZO Qint: 67.9728; MARZO Qsol: 7.3637 | 53.2152 | 5.765
|  | LETTO 1 | GENNAIO Qsol: -4.0529; GENNAIO QH,nd: -0.43907; FEBBRAIO QH,ve: 86.4148; FEBBRAIO Qint: 9.3616; FEBBRAIO QH,nd: 108.7888; MARZO QH,tr: 11.7855; MARZO Qint: 94.5634; MARZO Qsol: 10.2444 | 69.8231 | 7.5642
|  | DISIMPEGNO | GENNAIO Qsol: -7.4491; GENNAIO QH,nd: -0.80698; FEBBRAIO QH,ve: 22.6636; FEBBRAIO Qint: 2.4552; FEBBRAIO QH,nd: 30.3951; MARZO QH,tr: 3.2928; MARZO Qint: 25.9856; MARZO Qsol: 2.8151 | 17.0841 | 1.8508
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  |  |  | 11.3117 | 1.2254 | 7.4654 | 125.1991 | 13.5632 | 109.8298 | 152.156 | 16.4836 | 134.8 | 132.9882 | 14.4071 | 117.6276 | 103.3871 | 11.2003 | 90.8632 | 460.586 |  | 354.2969
|  | PRANZO - SOGGIORNO | GENNAIO Qsol: 58.7786; GENNAIO QH,nd: 6.3677; FEBBRAIO QH,ve: 433.0654; FEBBRAIO Qint: 46.9154; FEBBRAIO QH,nd: 528.4327; MARZO QH,tr: 57.2469; MARZO Qint: 465.1786; MARZO Qsol: 50.3943 | 371.8036 | 40.2787
|  | RIPOSTIGLIO | GENNAIO Qsol: -4.4005; GENNAIO QH,nd: -0.47672; FEBBRAIO QH,ve: 11.7178; FEBBRAIO Qint: 1.2694; FEBBRAIO QH,nd: 15.5576; MARZO QH,tr: 1.6854; MARZO Qint: 12.7208; MARZO Qsol: 1.3781 | 7.3147 | 0.79242
|  | BAGNO 3 | GENNAIO Qsol: -0.18484; GENNAIO QH,nd: -0.020024; FEBBRAIO QH,ve: 23.0995; FEBBRAIO Qint: 2.5024; FEBBRAIO QH,nd: 28.164; MARZO QH,tr: 3.0511; MARZO Qint: 24.1427; MARZO Qsol: 2.6155 | 18.1412 | 1.9653
|  | LETTO 3 | GENNAIO Qsol: -3.5923; GENNAIO QH,nd: -0.38916; FEBBRAIO QH,ve: 65.0429; FEBBRAIO Qint: 7.0463; FEBBRAIO QH,nd: 82.0415; MARZO QH,tr: 8.8878; MARZO Qint: 71.2766; MARZO Qsol: 7.7216 | 52.4504 | 5.6821
|  | BAGNO 2 | GENNAIO Qsol: 9.7732; GENNAIO QH,nd: 1.0588; FEBBRAIO QH,ve: 69.7336; FEBBRAIO Qint: 7.5545; FEBBRAIO QH,nd: 83.6634; MARZO QH,tr: 9.0635; MARZO Qint: 73.0701; MARZO Qsol: 7.9159 | 57.436 | 6.2222
|  | LETTO 2 | GENNAIO Qsol: 7.746; GENNAIO QH,nd: 0.83915; FEBBRAIO QH,ve: 119.4102; FEBBRAIO Qint: 12.9361; FEBBRAIO QH,nd: 145.1417; MARZO QH,tr: 15.7237; MARZO Qint: 125.5975; MARZO Qsol: 13.6064 | 95.5469 | 10.3509
|  | BAGNO 1 | GENNAIO Qsol: 0.98177; GENNAIO QH,nd: 0.10636; FEBBRAIO QH,ve: 57.4666; FEBBRAIO Qint: 6.2256; FEBBRAIO QH,nd: 69.9666; MARZO QH,tr: 7.5797; MARZO Qint: 60.2698; MARZO Qsol: 6.5292 | 45.7504 | 4.9563
|  | LETTO 1 | GENNAIO Qsol: -4.0529; GENNAIO QH,nd: -0.43907; FEBBRAIO QH,ve: 86.4148; FEBBRAIO Qint: 9.3616; FEBBRAIO QH,nd: 108.7888; MARZO QH,tr: 11.7855; MARZO Qint: 94.5634; MARZO Qsol: 10.2444 | 69.8231 | 7.5642
|  | DISIMPEGNO | GENNAIO Qsol: -7.4491; GENNAIO QH,nd: -0.80698; FEBBRAIO QH,ve: 22.6636; FEBBRAIO Qint: 2.4552; FEBBRAIO QH,nd: 30.3951; MARZO QH,tr: 3.2928; MARZO Qint: 25.9856; MARZO Qsol: 2.8151 | 17.0841 | 1.8508
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  |  |  | -1.3993 | -0.15159 | -3.8435 | 87.6811 | 9.4988 | 74.8128 | 108.4365 | 11.7473 | 91.447 | 91.1421 | 9.8737 | 75.9452 | 62.3225 | 6.7516 | 50.1169 | 288.4784 |  | 221.9064
|  | PRANZO - SOGGIORNO | GENNAIO Qsol: 34.4922; GENNAIO QH,nd: 3.7367; FEBBRAIO QH,ve: 345.0153; FEBBRAIO Qint: 37.3767; FEBBRAIO QH,nd: 402.6332; MARZO QH,tr: 43.6186; MARZO Qint: 340.2357; MARZO Qsol: 36.8589 | 241.9644 | 26.2128
|  | RIPOSTIGLIO | GENNAIO Qsol: -13.4106; GENNAIO QH,nd: -1.4528; FEBBRAIO QH,ve: -4.8469; FEBBRAIO Qint: -0.52508; FEBBRAIO QH,nd: -3.6797; MARZO QH,tr: -0.39863; MARZO Qint: -6.7736; MARZO Qsol: -0.7338 | -13.4601 | -1.4582
|  | BAGNO 3 | GENNAIO Qsol: -0.5483; GENNAIO QH,nd: -0.059399; FEBBRAIO QH,ve: 18.7548; FEBBRAIO Qint: 2.0318; FEBBRAIO QH,nd: 23.0511; MARZO QH,tr: 2.4972; MARZO Qint: 18.7035; MARZO Qsol: 2.0262 | 12.3404 | 1.3369
|  | LETTO 3 | GENNAIO Qsol: -12.9834; GENNAIO QH,nd: -1.4065; FEBBRAIO QH,ve: 29.2452; FEBBRAIO Qint: 3.1682; FEBBRAIO QH,nd: 40.2057; MARZO QH,tr: 4.3556; MARZO Qint: 34.1573; MARZO Qsol: 3.7004 | 21.397 | 2.318
|  | BAGNO 2 | GENNAIO Qsol: 0.28197; GENNAIO QH,nd: 0.030547; FEBBRAIO QH,ve: 51.3348; FEBBRAIO Qint: 5.5613; FEBBRAIO QH,nd: 62.2828; MARZO QH,tr: 6.7473; MARZO Qint: 51.6741; MARZO Qsol: 5.598 | 35.0703 | 3.7993
|  | LETTO 2 | GENNAIO Qsol: -11.6912; GENNAIO QH,nd: -1.2665; FEBBRAIO QH,ve: 77.8263; FEBBRAIO Qint: 8.4312; FEBBRAIO QH,nd: 96.7495; MARZO QH,tr: 10.4812; MARZO Qint: 76.9086; MARZO Qsol: 8.3318 | 44.6353 | 4.8355
|  | BAGNO 1 | GENNAIO Qsol: -0.46977; GENNAIO QH,nd: -0.050891; FEBBRAIO QH,ve: 46.0482; FEBBRAIO Qint: 4.9886; FEBBRAIO QH,nd: 56.5531; MARZO QH,tr: 6.1266; MARZO Qint: 46.5613; MARZO Qsol: 5.0441 | 31.7791 | 3.4427
|  | LETTO 1 | GENNAIO Qsol: -16.2062; GENNAIO QH,nd: -1.7557; FEBBRAIO QH,ve: 40.0884; FEBBRAIO Qint: 4.3429; FEBBRAIO QH,nd: 54.6484; MARZO QH,tr: 5.9202; MARZO Qint: 46.5265; MARZO Qsol: 5.0404 | 29.6364 | 3.2106
|  | DISIMPEGNO | GENNAIO Qsol: -13.5435; GENNAIO QH,nd: -1.4672; FEBBRAIO QH,ve: -0.56747; FEBBRAIO Qint: -0.061476; FEBBRAIO QH,nd: 3.2455; MARZO QH,tr: 0.3516; MARZO Qint: 1.8967; MARZO Qsol: 0.20548 | -3.0682 | -0.33239
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  |  |  | -7.369 | -0.7983 | -10.3239 | 81.5669 | 8.8364 | 68.2872 | 101.5677 | 11.0032 | 80.8405 | 85.9298 | 9.3091 | 66.7886 | 60.0773 | 6.5084 | 43.2796 | 248.8719 |  | 191.4399
|  | PRANZO - SOGGIORNO | GENNAIO Qsol: 30.5354; GENNAIO QH,nd: 3.308; FEBBRAIO QH,ve: 341.3626; FEBBRAIO Qint: 36.9809; FEBBRAIO QH,nd: 390.8731; MARZO QH,tr: 42.3446; MARZO Qint: 337.3614; MARZO Qsol: 36.5475 | 255.1886 | 27.6454
|  | RIPOSTIGLIO | GENNAIO Qsol: -13.4106; GENNAIO QH,nd: -1.4528; FEBBRAIO QH,ve: -4.8469; FEBBRAIO Qint: -0.52508; FEBBRAIO QH,nd: -3.6797; MARZO QH,tr: -0.39863; MARZO Qint: -6.7736; MARZO Qsol: -0.7338 | -13.4601 | -1.4582
|  | BAGNO 3 | GENNAIO Qsol: 2.5128; GENNAIO QH,nd: 0.27222; FEBBRAIO QH,ve: 21.7627; FEBBRAIO Qint: 2.3576; FEBBRAIO QH,nd: 3.2381; MARZO QH,tr: 0.3508; MARZO Qint: -0.39978; MARZO Qsol: -0.043309 | -6.1776 | -0.66924
|  | LETTO 3 | GENNAIO Qsol: -12.9834; GENNAIO QH,nd: -1.4065; FEBBRAIO QH,ve: 29.2452; FEBBRAIO Qint: 3.1682; FEBBRAIO QH,nd: 40.2057; MARZO QH,tr: 4.3556; MARZO Qint: 34.1573; MARZO Qsol: 3.7004 | 21.397 | 2.318
|  | BAGNO 2 | GENNAIO Qsol: 0.28197; GENNAIO QH,nd: 0.030547; FEBBRAIO QH,ve: 51.3348; FEBBRAIO Qint: 5.5613; FEBBRAIO QH,nd: 62.2828; MARZO QH,tr: 6.7473; MARZO Qint: 51.6741; MARZO Qsol: 5.598 | 35.0703 | 3.7993
|  | LETTO 2 | GENNAIO Qsol: -29.3688; GENNAIO QH,nd: -3.1816; FEBBRAIO QH,ve: 59.9738; FEBBRAIO Qint: 6.4972; FEBBRAIO QH,nd: 76.8989; MARZO QH,tr: 8.3307; MARZO Qint: 57.7699; MARZO Qsol: 6.2584 | 26.0842 | 2.8258
|  | BAGNO 1 | GENNAIO Qsol: -35.7462; GENNAIO QH,nd: -3.8725; FEBBRAIO QH,ve: 10.4228; FEBBRAIO Qint: 1.1291; FEBBRAIO QH,nd: 16.9394; MARZO QH,tr: 1.8351; MARZO Qint: 8.3675; MARZO Qsol: 0.90648 | -5.2442 | -0.56812
|  | LETTO 1 | GENNAIO Qsol: -16.2062; GENNAIO QH,nd: -1.7557; FEBBRAIO QH,ve: 40.0884; FEBBRAIO Qint: 4.3429; FEBBRAIO QH,nd: 54.6484; MARZO QH,tr: 5.9202; MARZO Qint: 46.5265; MARZO Qsol: 5.0404 | 29.6364 | 3.2106
|  | DISIMPEGNO | GENNAIO Qsol: -13.5435; GENNAIO QH,nd: -1.4672; FEBBRAIO QH,ve: -0.56747; FEBBRAIO Qint: -0.061476; FEBBRAIO QH,nd: 3.2455; MARZO QH,tr: 0.3516; MARZO Qint: 1.8967; MARZO Qsol: 0.20548 | -3.0682 | -0.33239
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA |  |  |  | 9.7342 | 1.0545 | 6.9712 | 115.7836 | 12.5432 | 102.4584 | 141.0959 | 15.2854 | 125.1897 | 123.0003 | 13.325 | 108.9257 | 94.6106 | 10.2495 | 83.2101 | 426.7552 |  | 328.2732
|  | PRANZO - SOGGIORNO | GENNAIO Qsol: 53.734; GENNAIO QH,nd: 5.8212; FEBBRAIO QH,ve: 408.374; FEBBRAIO Qint: 44.2405; FEBBRAIO QH,nd: 491.9872; MARZO QH,tr: 53.2986; MARZO Qint: 430.1722; MARZO Qsol: 46.602 | 337.4477 | 36.5568
|  | RIPOSTIGLIO | GENNAIO Qsol: -5.2915; GENNAIO QH,nd: -0.57325; FEBBRAIO QH,ve: 8.3215; FEBBRAIO Qint: 0.90149; FEBBRAIO QH,nd: 11.5883; MARZO QH,tr: 1.2554; MARZO Qint: 9.199; MARZO Qsol: 0.99656 | 4.3684 | 0.47324
|  | BAGNO 3 | GENNAIO Qsol: 3.5473; GENNAIO QH,nd: 0.38429; FEBBRAIO QH,ve: 25.5535; FEBBRAIO Qint: 2.7683; FEBBRAIO QH,nd: 30.1015; MARZO QH,tr: 3.261; MARZO Qint: 26.1685; MARZO Qsol: 2.8349 | 20.3469 | 2.2042
|  | LETTO 3 | GENNAIO Qsol: -6.5326; GENNAIO QH,nd: -0.70769; FEBBRAIO QH,ve: 53.8349; FEBBRAIO Qint: 5.8321; FEBBRAIO QH,nd: 68.943; MARZO QH,tr: 7.4688; MARZO Qint: 59.6548; MARZO Qsol: 6.4626 | 42.7278 | 4.6288
|  | BAGNO 2 | GENNAIO Qsol: 8.7218; GENNAIO QH,nd: 0.94486; FEBBRAIO QH,ve: 65.7259; FEBBRAIO Qint: 7.1203; FEBBRAIO QH,nd: 78.9797; MARZO QH,tr: 8.5561; MARZO Qint: 68.9145; MARZO Qsol: 7.4657 | 53.9595 | 5.8456
|  | LETTO 2 | GENNAIO Qsol: 8.759; GENNAIO QH,nd: 0.94889; FEBBRAIO QH,ve: 113.1933; FEBBRAIO Qint: 12.2626; FEBBRAIO QH,nd: 137.6701; MARZO QH,tr: 14.9143; MARZO Qint: 119.277; MARZO Qsol: 12.9217 | 90.7736 | 9.8338
|  | BAGNO 1 | GENNAIO Qsol: 6.9751; GENNAIO QH,nd: 0.75563; FEBBRAIO QH,ve: 60.3737; FEBBRAIO Qint: 6.5405; FEBBRAIO QH,nd: 72.9562; MARZO QH,tr: 7.9036; MARZO Qint: 63.5354; MARZO Qsol: 6.883 | 49.5029 | 5.3628
|  | LETTO 1 | GENNAIO Qsol: -7.8486; GENNAIO QH,nd: -0.85026; FEBBRAIO QH,ve: 71.9463; FEBBRAIO Qint: 7.7942; FEBBRAIO QH,nd: 91.8798; MARZO QH,tr: 9.9536; MARZO Qint: 79.5607; MARZO Qsol: 8.6191 | 57.2721 | 6.2045
|  | DISIMPEGNO | GENNAIO Qsol: -7.4491; GENNAIO QH,nd: -0.80698; FEBBRAIO QH,ve: 22.6636; FEBBRAIO Qint: 2.4552; FEBBRAIO QH,nd: 30.3951; MARZO QH,tr: 3.2928; MARZO Qint: 25.9856; MARZO Qsol: 2.8151 | 17.0841 | 1.8508
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA |  |  |  | 8.514 | 0.92235 | 5.0041 | 114.5345 | 12.4079 | 100.4473 | 139.6926 | 15.1334 | 123.0302 | 121.9299 | 13.2091 | 107.0584 | 94.1359 | 10.1981 | 81.8093 | 417.3492 |  | 321.0379
|  | PRANZO - SOGGIORNO | GENNAIO Qsol: 51.7041; GENNAIO QH,nd: 5.6013; FEBBRAIO QH,ve: 406.0983; FEBBRAIO Qint: 43.994; FEBBRAIO QH,nd: 489.4883; MARZO QH,tr: 53.0279; MARZO Qint: 429.4589; MARZO Qsol: 46.5247 | 339.9644 | 36.8295
|  | RIPOSTIGLIO | GENNAIO Qsol: -5.2915; GENNAIO QH,nd: -0.57325; FEBBRAIO QH,ve: 8.3215; FEBBRAIO Qint: 0.90149; FEBBRAIO QH,nd: 11.5883; MARZO QH,tr: 1.2554; MARZO Qint: 9.199; MARZO Qsol: 0.99656 | 4.3684 | 0.47324
|  | BAGNO 3 | GENNAIO Qsol: -0.64816; GENNAIO QH,nd: -0.070217; FEBBRAIO QH,ve: 21.3334; FEBBRAIO Qint: 2.3111; FEBBRAIO QH,nd: 26.1; MARZO QH,tr: 2.8275; MARZO Qint: 22.3114; MARZO Qsol: 2.4171 | 16.6092 | 1.7993
|  | LETTO 3 | GENNAIO Qsol: -6.5326; GENNAIO QH,nd: -0.70769; FEBBRAIO QH,ve: 53.8349; FEBBRAIO Qint: 5.8321; FEBBRAIO QH,nd: 68.943; MARZO QH,tr: 7.4688; MARZO Qint: 59.6548; MARZO Qsol: 6.4626 | 42.7278 | 4.6288
|  | BAGNO 2 | GENNAIO Qsol: 8.7218; GENNAIO QH,nd: 0.94486; FEBBRAIO QH,ve: 65.7259; FEBBRAIO Qint: 7.1203; FEBBRAIO QH,nd: 78.9797; MARZO QH,tr: 8.5561; MARZO Qint: 68.9145; MARZO Qsol: 7.4657 | 53.9595 | 5.8456
|  | LETTO 2 | GENNAIO Qsol: 5.1621; GENNAIO QH,nd: 0.55923; FEBBRAIO QH,ve: 109.5607; FEBBRAIO Qint: 11.8691; FEBBRAIO QH,nd: 133.6309; MARZO QH,tr: 14.4767; MARZO Qint: 115.3844; MARZO Qsol: 12.5 | 87.0029 | 9.4253
|  | BAGNO 1 | GENNAIO Qsol: -0.14089; GENNAIO QH,nd: -0.015263; FEBBRAIO QH,ve: 53.1872; FEBBRAIO Qint: 5.762; FEBBRAIO QH,nd: 64.9654; MARZO QH,tr: 7.0379; MARZO Qint: 55.8324; MARZO Qsol: 6.0485 | 42.0382 | 4.5541
|  | LETTO 1 | GENNAIO Qsol: -7.8486; GENNAIO QH,nd: -0.85026; FEBBRAIO QH,ve: 71.9463; FEBBRAIO Qint: 7.7942; FEBBRAIO QH,nd: 91.8798; MARZO QH,tr: 9.9536; MARZO Qint: 79.5607; MARZO Qsol: 8.6191 | 57.2721 | 6.2045
|  | DISIMPEGNO | GENNAIO Qsol: -7.4491; GENNAIO QH,nd: -0.80698; FEBBRAIO QH,ve: 22.6636; FEBBRAIO Qint: 2.4552; FEBBRAIO QH,nd: 30.3951; MARZO QH,tr: 3.2928; MARZO Qint: 25.9856; MARZO Qsol: 2.8151 | 17.0841 | 1.8508
| TOTALI |  | 0 | 0 | 0 | 134.5322 | 14.5743 | 14.5743 | 5237.2317 | 567.3668 | 567.3668 | 6380.106 | 691.1781 | 691.1781 | 5489.9898 | 594.7489 | 594.7489 | 4065.4018 | 440.4185 | 440.4185 | 2308.2866 |  | 1775.6051

## 14.Condensazione (hidden)
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO
Foglio 1 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA
Mese | Temp.media giorn.aria est. | Pressione vap. media ext. | Coefficiente di sicurezza | Diff. pressione parziale vapore | Pressione vapore interna | Pressione di saturazione | Temperatura min. accettabile | Temperatura aria interna | Fattore di temp.di progetto
- | θe | Pe | - | ΔP | Pi | Psat | θsi,min | θi | fRsi,min
| [°C ] | [Pa] |  | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [°C] | [°C] | -
GENNAIO | 10.3 | 973 | 1.1 | 810 | 1864 | 2330 | 19.9519 | 20 | 0.99504
FEBBRAIO | 10.8 | 923 | 1.1 | 540 | 1517 | 1896.25 | 16.6678 | 20 | 0.6378
MARZO | 12.8 | 1011 | 1.1 | 540 | 1605 | 2006.25 | 17.5584 | 20 | 0.66089
APRILE | 15.1 | 1180 | 1.1 | 540 | 1774 | 2217.5 | 19.1552 | 20 | 0.82759
NOVEMBRE | 15.5 | 1259 | 1.1 | 540 | 1853 | 2316.25 | 19.8563 | 20 | 0.96807
DICEMBRE | 11.7 | 1151 | 1.1 | 810 | 2042 | 2552.5 | 21.4333 | 20 | 1.1727
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti: |  | ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO |  |  |  | 14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO
Foglio 2 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA |  |  |  | Foglio 6 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONDENSAZIONE SUPERFICIALE E CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE PER LE PARETI ESTERNE DEL PIANO TERRA | [14 empty] | VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONDENSAZIONE SUPERFICIALE E CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE PER LE PARETI ESTERNE DEL PIANO PRIMO
STRATIGRAFIA 01 | [14 empty] | STRATIGRAFIA 02
PARETI ESTERNE / Piano Terra | Materiale |  |  | Spessore | Conducibilità | Resistenza termica | [8 empty] | PARETI ESTERNE / Piano Primo | Materiale |  |  | Spessore | Conducibilità | Resistenza termica
| (stratigrafia dall'esterno verso l'interno) |  |  | s | λ | Ri | Σ Ri | [8 empty] | (stratigrafia dall'esterno verso l'interno) |  |  | s | λ | R | Σ Ri
|  |  |  | [m] | [W/m∙K] | [m2∙K/W] | [m2∙K/W] | [11 empty] | [m] | [W/m∙K] | [m2∙K/W] | [m2∙K/W]
| Resistenza sup. esterna |  | Rse | - | - | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | Resistenza sup. esterna |  | Rse | - | - | 0.04 | 0.04
| Mattoni di laterizio |  | 1 | 0.12 | - | 0.15 | 0.19 | [8 empty] | Mattoni di laterizio |  | 1 | 0.12 | - | 0.15 | 0.19
| Camera d'aria |  | 2 | 0.015 | - | 0.17 | 0.36 | [8 empty] | Camera d'aria |  | 2 | 0.015 | - | 0.17 | 0.36
| Tavella di laterizio |  | 3 | 0.04 | - | 0.11 | 0.47 | [8 empty] | Tavella di laterizio |  | 3 | 0.04 | - | 0.11 | 0.47
| Camera d'aria |  | 4 | 0.015 | - | 0.17 | 0.64 | [8 empty] | Camera d'aria |  | 4 | 0.015 | - | 0.17 | 0.64
| Blocco di tufo |  | 5 | 0.45 | 0.63 | 0.71429 | 1.3543 | [8 empty] | Blocco di tufo |  | 5 | 0.3 | 0.63 | 0.47619 | 1.1162
| Intonaco interno |  | 6 | 0.03 | 0.7 | 0.042857 | 1.3971 | Resistenza totale |  |  |  | RTOT | 1.5271 | [m2∙K/W] |  | Intonaco interno |  | 6 | 0.03 | 0.7 | 0.042857 | 1.159 | Resistenza totale |  |  |  | RTOT | 1.289 | [m2∙K/W]
| Resistenza sup. interna |  | Rsi | - | - | 0.13 | 1.5271 | Trasmittanza totale |  |  |  | UTOT | 0.65482 | [W/m2∙K] |  | Resistenza sup. interna |  | Rsi | - | - | 0.13 | 1.289 | Trasmittanza totale |  |  |  | UTOT | 0.77577 | [W/m2∙K]
Mese | θi | θe | RTOT | q | Pi | θsi | [8 empty] | Mese | θi | θe | RTOT | q | Pi | θsi
- | [°C] | [°C] | [m2K/W] | [W/m2] | [Pa] | [°C] | [8 empty] | - | [°C] | [°C] | [m2K/W] | [W/m2] | [Pa] | [°C]
GENNAIO | 20 | 10.3 | 1.5271 | 6.3517 | 1864 | 16.3981 | [8 empty] | GENNAIO | 20 | 10.3 | 1.289 | 7.5249 | 1864 | 16.3981
FEBBRAIO | 20 | 10.8 | 1.5271 | 6.0243 | 1517 | 13.2035 | [8 empty] | FEBBRAIO | 20 | 10.8 | 1.289 | 7.1371 | 1517 | 13.2035
MARZO | 20 | 12.8 | 1.5271 | 4.7147 | 1605 | 14.07 | [8 empty] | MARZO | 20 | 12.8 | 1.289 | 5.5855 | 1605 | 14.07
APRILE | 20 | 15.1 | 1.5271 | 3.2086 | 1774 | 15.6232 | [8 empty] | APRILE | 20 | 15.1 | 1.289 | 3.8013 | 1774 | 15.6232
NOVEMBRE | 20 | 15.5 | 1.5271 | 2.9467 | 1853 | 16.3051 | [8 empty] | NOVEMBRE | 20 | 15.5 | 1.289 | 3.4909 | 1853 | 16.3051
DICEMBRE | 20 | 11.7 | 1.5271 | 5.435 | 2042 | 17.8387 | [8 empty] | DICEMBRE | 20 | 11.7 | 1.289 | 6.4389 | 2042 | 17.8387
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti: |  | ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO |  |  |  | 14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO
Foglio 3 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA |  |  |  | Foglio 7 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA
GENNAIO | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE | [9 empty] | GENNAIO | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
| Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x |  | Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x
|  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | - |  |  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | -
| ESTERNO | 0.04 | 10.5541 | 0.026193 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1273.6259 | 973 | 0 |  | ESTERNO | 0.04 | 10.601 | 0.031031 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1277.6184 | 973 | 0
| 1 | 0.19 | 11.5068 | 0.12442 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.9609 | 4.4989e-08 | 0.8 | 1356.8698 | 1152.9574 | 0.8 |  | 1 | 0.19 | 11.7297 | 0.1474 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.114 | 4.4989e-08 | 0.8 | 1377.022 | 1152.9574 | 0.8
| 2 | 0.36 | 12.5866 | 0.23573 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 4.4989e-08 | 0.81 | 1456.9585 | 1155.2069 | 0.81 |  | 2 | 0.36 | 13.009 | 0.27928 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 4.4989e-08 | 0.81 | 1497.8367 | 1155.2069 | 0.81
| 3 | 0.47 | 13.2853 | 0.30776 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 4.4989e-08 | 1.0767 | 1525.1241 | 1215.1927 | 1.0767 |  | 3 | 0.47 | 13.8367 | 0.36461 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 4.4989e-08 | 1.0767 | 1580.8807 | 1215.1927 | 1.0767
| 4 | 0.64 | 14.3651 | 0.41908 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 4.4989e-08 | 1.0867 | 1635.9798 | 1217.4421 | 1.0867 |  | 4 | 0.64 | 15.116 | 0.49649 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 4.4989e-08 | 1.0867 | 1717.1725 | 1217.4421 | 1.0867
| 5 | 1.3543 | 18.9021 | 0.88681 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 2.5409 |  | 4.4989e-08 | 3.6276 | 2182.7687 | 1789.0177 | 3.6276 |  | 5 | 1.1162 | 18.6993 | 0.8659 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 1.694 |  | 4.4989e-08 | 2.7806 | 2155.2857 | 1598.4925 | 2.7806
| 6 | 1.3971 | 19.1743 | 0.91487 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 4.4989e-08 | 3.9609 | 2220.1413 | 1864 | 3.9609 |  | 6 | 1.159 | 19.0218 | 0.89915 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 4.4989e-08 | 3.114 | 2199.134 | 1673.4748 | 3.114
| INTERNO | 1.5271 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 4.4989e-08 | 3.9609 | 2336.9511 | 1864 | 4.0609 |  | INTERNO | 1.289 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 4.4989e-08 | 3.114 | 2336.9511 | 1673.4748 | 3.214
| VERIFICA |  |  |  | VERIFICA | [10 empty] | VERIFICA |  |  |  | VERIFICA
| Ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale | [10 empty] | Ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale
FEBBRAIO | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE | [9 empty] | FEBBRAIO | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
| Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x |  | Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x
|  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | - |  |  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | -
| ESTERNO | 0.04 | 11.041 | 0.026193 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1315.5886 | 923 | 0 |  | ESTERNO | 0.04 | 11.0855 | 0.031031 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1319.4845 | 923 | 0
| 1 | 0.19 | 11.9446 | 0.12442 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.9609 | 2.9993e-08 | 0.8 | 1396.6971 | 1042.9716 | 0.8 |  | 1 | 0.19 | 12.156 | 0.1474 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.114 | 2.9993e-08 | 0.8 | 1416.2955 | 1042.9716 | 0.8
| 2 | 0.36 | 12.9688 | 0.23573 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 0.81 | 1493.901 | 1044.4712 | 0.81 |  | 2 | 0.36 | 13.3693 | 0.27928 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 0.81 | 1533.5074 | 1044.4712 | 0.81
| 3 | 0.47 | 13.6314 | 0.30776 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 2.9993e-08 | 1.0767 | 1559.917 | 1084.4618 | 1.0767 |  | 3 | 0.47 | 14.1544 | 0.36461 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 2.9993e-08 | 1.0767 | 1613.8105 | 1084.4618 | 1.0767
| 4 | 0.64 | 14.6556 | 0.41908 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 1.0867 | 1666.9798 | 1085.9614 | 1.0867 |  | 4 | 0.64 | 15.3677 | 0.49649 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 1.0867 | 1745.1757 | 1085.9614 | 1.0867
| 5 | 1.3543 | 18.9587 | 0.88681 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 2.5409 |  | 2.9993e-08 | 3.6276 | 2190.493 | 1467.0118 | 3.6276 |  | 5 | 1.1162 | 18.7663 | 0.8659 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 1.694 |  | 2.9993e-08 | 2.7806 | 2164.3384 | 1339.995 | 2.7806
| 6 | 1.3971 | 19.2168 | 0.91487 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 2.9993e-08 | 3.9609 | 2226.0351 | 1517 | 3.9609 |  | 6 | 1.159 | 19.0722 | 0.89915 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 2.9993e-08 | 3.114 | 2206.0601 | 1389.9832 | 3.114
| INTERNO | 1.5271 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 2.9993e-08 | 3.9609 | 2336.9511 | 1517 | 4.0609 |  | INTERNO | 1.289 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 2.9993e-08 | 3.114 | 2336.9511 | 1389.9832 | 3.214
| VERIFICA |  |  |  | VERIFICA | [10 empty] | VERIFICA |  |  |  | VERIFICA
| Non ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale | [10 empty] | Non ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti: |  | ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO |  |  |  | 14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO
Foglio 4 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA |  |  |  | Foglio 8 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA
MARZO | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE | [9 empty] | MARZO | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
| Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x |  | Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x
|  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | - |  |  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | -
| ESTERNO | 0.04 | 12.9886 | 0.026193 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1495.8404 | 1011 | 0 |  | ESTERNO | 0.04 | 13.0234 | 0.031031 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1499.2523 | 1011 | 0
| 1 | 0.19 | 13.6958 | 0.12442 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.9609 | 2.9993e-08 | 0.8 | 1566.4628 | 1130.9716 | 0.8 |  | 1 | 0.19 | 13.8612 | 0.1474 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.114 | 2.9993e-08 | 0.8 | 1583.402 | 1130.9716 | 0.8
| 2 | 0.36 | 14.4973 | 0.23573 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 0.81 | 1650.0238 | 1132.4712 | 0.81 |  | 2 | 0.36 | 14.8108 | 0.27928 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 0.81 | 1683.7565 | 1132.4712 | 0.81
| 3 | 0.47 | 15.0159 | 0.30776 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 2.9993e-08 | 1.0767 | 1706.153 | 1172.4618 | 1.0767 |  | 3 | 0.47 | 15.4252 | 0.36461 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 2.9993e-08 | 1.0767 | 1751.6252 | 1172.4618 | 1.0767
| 4 | 0.64 | 15.8174 | 0.41908 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 1.0867 | 1796.1926 | 1173.9614 | 1.0867 |  | 4 | 0.64 | 16.3747 | 0.49649 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 1.0867 | 1861.2325 | 1173.9614 | 1.0867
| 5 | 1.3543 | 19.185 | 0.88681 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 2.5409 |  | 2.9993e-08 | 3.6276 | 2221.6296 | 1555.0118 | 3.6276 |  | 5 | 1.1162 | 19.0345 | 0.8659 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 1.694 |  | 2.9993e-08 | 2.7806 | 2200.8827 | 1427.995 | 2.7806
| 6 | 1.3971 | 19.3871 | 0.91487 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 2.9993e-08 | 3.9609 | 2249.7474 | 1605 | 3.9609 |  | 6 | 1.159 | 19.2739 | 0.89915 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 2.9993e-08 | 3.114 | 2233.9556 | 1477.9832 | 3.114
| INTERNO | 1.5271 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 2.9993e-08 | 3.9609 | 2336.9511 | 1605 | 4.0609 |  | INTERNO | 1.289 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 2.9993e-08 | 3.114 | 2336.9511 | 1477.9832 | 3.214
| VERIFICA |  |  |  | VERIFICA | [10 empty] | VERIFICA |  |  |  | VERIFICA
| Non ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale | [10 empty] | Non ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale
APRILE | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE | [9 empty] | APRILE | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
| Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x |  | Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x
|  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | - |  |  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | -
| ESTERNO | 0.04 | 15.2283 | 0.026193 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1729.6243 | 1180 | 0 |  | ESTERNO | 0.04 | 15.2521 | 0.031031 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1732.2609 | 1180 | 0
| 1 | 0.19 | 15.7096 | 0.12442 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.9609 | 2.9993e-08 | 0.8 | 1783.8491 | 1299.9716 | 0.8 |  | 1 | 0.19 | 15.8222 | 0.1474 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.114 | 2.9993e-08 | 0.8 | 1796.7486 | 1299.9716 | 0.8
| 2 | 0.36 | 16.2551 | 0.23573 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 0.81 | 1847.1001 | 1301.4712 | 0.81 |  | 2 | 0.36 | 16.4685 | 0.27928 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 0.81 | 1872.3697 | 1301.4712 | 0.81
| 3 | 0.47 | 16.608 | 0.30776 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 2.9993e-08 | 1.0767 | 1889.0666 | 1341.4618 | 1.0767 |  | 3 | 0.47 | 16.8866 | 0.36461 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 2.9993e-08 | 1.0767 | 1922.774 | 1341.4618 | 1.0767
| 4 | 0.64 | 17.1535 | 0.41908 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 1.0867 | 1955.5674 | 1342.9614 | 1.0867 |  | 4 | 0.64 | 17.5328 | 0.49649 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 1.0867 | 2003.0099 | 1342.9614 | 1.0867
| 5 | 1.3543 | 19.4454 | 0.88681 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 2.5409 |  | 2.9993e-08 | 3.6276 | 2257.9149 | 1724.0118 | 3.6276 |  | 5 | 1.1162 | 19.3429 | 0.8659 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 1.694 |  | 2.9993e-08 | 2.7806 | 2243.5751 | 1596.995 | 2.7806
| 6 | 1.3971 | 19.5829 | 0.91487 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 2.9993e-08 | 3.9609 | 2277.2894 | 1774 | 3.9609 |  | 6 | 1.159 | 19.5058 | 0.89915 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 2.9993e-08 | 3.114 | 2266.4165 | 1646.9832 | 3.114
| INTERNO | 1.5271 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 2.9993e-08 | 3.9609 | 2336.9511 | 1774 | 4.0609 |  | INTERNO | 1.289 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 2.9993e-08 | 3.114 | 2336.9511 | 1646.9832 | 3.214
| VERIFICA |  |  |  | VERIFICA | [10 empty] | VERIFICA |  |  |  | VERIFICA
| Non ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale | [10 empty] | Non ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti: |  | ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO |  |  |  | 14 | PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI PER L'EDILIZIA |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. A. FRATTOLILLO
Foglio 5 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA |  |  |  | Foglio 9 | [5 empty] | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  |  |  |  | Ing. L. DI PILLA
NOVEMBRE | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE | [9 empty] | NOVEMBRE | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
| Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x |  | Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x
|  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | - |  |  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | -
| ESTERNO | 0.04 | 15.6179 | 0.026193 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1773.3965 | 1259 | 0 |  | ESTERNO | 0.04 | 15.6396 | 0.031031 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1775.8714 | 1259 | 0
| 1 | 0.19 | 16.0599 | 0.12442 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.9609 | 2.9993e-08 | 0.8 | 1824.2394 | 1378.9716 | 0.8 |  | 1 | 0.19 | 16.1633 | 0.1474 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.114 | 2.9993e-08 | 0.8 | 1836.3174 | 1378.9716 | 0.8
| 2 | 0.36 | 16.5608 | 0.23573 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 0.81 | 1883.4016 | 1380.4712 | 0.81 |  | 2 | 0.36 | 16.7567 | 0.27928 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 0.81 | 1906.9957 | 1380.4712 | 0.81
| 3 | 0.47 | 16.8849 | 0.30776 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 2.9993e-08 | 1.0767 | 1922.5726 | 1420.4618 | 1.0767 |  | 3 | 0.47 | 17.1407 | 0.36461 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 2.9993e-08 | 1.0767 | 1953.9884 | 1420.4618 | 1.0767
| 4 | 0.64 | 17.3859 | 0.41908 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 1.0867 | 1984.5137 | 1421.9614 | 1.0867 |  | 4 | 0.64 | 17.7342 | 0.49649 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 2.9993e-08 | 1.0867 | 2028.6089 | 1421.9614 | 1.0867
| 5 | 1.3543 | 19.4906 | 0.88681 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 2.5409 |  | 2.9993e-08 | 3.6276 | 2264.278 | 1803.0118 | 3.6276 |  | 5 | 1.1162 | 19.3966 | 0.8659 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 1.694 |  | 2.9993e-08 | 2.7806 | 2251.0733 | 1675.995 | 2.7806
| 6 | 1.3971 | 19.6169 | 0.91487 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 2.9993e-08 | 3.9609 | 2282.1093 | 1853 | 3.9609 |  | 6 | 1.159 | 19.5462 | 0.89915 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 2.9993e-08 | 3.114 | 2272.1038 | 1725.9832 | 3.114
| INTERNO | 1.5271 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 2.9993e-08 | 3.9609 | 2336.9511 | 1853 | 4.0609 |  | INTERNO | 1.289 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 2.9993e-08 | 3.114 | 2336.9511 | 1725.9832 | 3.214
| VERIFICA |  |  |  | VERIFICA | [10 empty] | VERIFICA |  |  |  | VERIFICA
| Ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale | [10 empty] | Ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale
DICEMBRE | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE | [9 empty] | DICEMBRE | CONDENSAZIONE SUPERFICIALE |  |  |  | CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
| Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x |  | Strato | Σ Ri | θstrato | fRsi | δ0 | δp | μ | sd | sd,TOT | g | Σ sd | Psat | Pv | Asse x
|  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | - |  |  | [m2∙K/W] | [°C] | - | [Kg/(m s Pa)] | [Kg/(m s Pa)] | - | [m] | [m] | [Kg/s m2] | [m] | [Pa] | [Pa] | -
| ESTERNO | 0.04 | 11.9174 | 0.026193 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1394.1911 | 1151 | 0 |  | ESTERNO | 0.04 | 11.9576 | 0.031031 | 2e-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1397.8891 | 1151 | 0
| 1 | 0.19 | 12.7326 | 0.12442 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.9609 | 4.4989e-08 | 0.8 | 1470.9795 | 1330.9574 | 0.8 |  | 1 | 0.19 | 12.9234 | 0.1474 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.8 | 3.114 | 4.4989e-08 | 0.8 | 1489.4721 | 1330.9574 | 0.8
| 2 | 0.36 | 13.6566 | 0.23573 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 4.4989e-08 | 0.81 | 1562.4735 | 1333.2069 | 0.81 |  | 2 | 0.36 | 14.018 | 0.27928 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 4.4989e-08 | 0.81 | 1599.5968 | 1333.2069 | 0.81
| 3 | 0.47 | 14.2544 | 0.30776 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 4.4989e-08 | 1.0767 | 1624.3025 | 1393.1927 | 1.0767 |  | 3 | 0.47 | 14.7263 | 0.36461 | 2e-10 | 3e-11 | 6.6667 | 0.26667 |  | 4.4989e-08 | 1.0767 | 1674.6029 | 1393.1927 | 1.0767
| 4 | 0.64 | 15.1784 | 0.41908 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 4.4989e-08 | 1.0867 | 1724.08 | 1395.4421 | 1.0867 |  | 4 | 0.64 | 15.8209 | 0.49649 | 2e-10 | - | - | 0.01 |  | 4.4989e-08 | 1.0867 | 1796.5915 | 1395.4421 | 1.0867
| 5 | 1.3543 | 19.0605 | 0.88681 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 2.5409 |  | 4.4989e-08 | 3.6276 | 2204.4569 | 1967.0177 | 3.6276 |  | 5 | 1.1162 | 18.887 | 0.8659 | 2e-10 | 3.542e-11 | 5.6465 | 1.694 |  | 4.4989e-08 | 2.7806 | 2180.7171 | 1776.4925 | 2.7806
| 6 | 1.3971 | 19.2935 | 0.91487 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 4.4989e-08 | 3.9609 | 2236.6784 | 2042 | 3.9609 |  | 6 | 1.159 | 19.1629 | 0.89915 | 2e-10 | 1.8e-11 | 11.1111 | 0.33333 |  | 4.4989e-08 | 3.114 | 2218.5751 | 1851.4748 | 3.114
| INTERNO | 1.5271 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 4.4989e-08 | 3.9609 | 2336.9511 | 2042 | 4.0609 |  | INTERNO | 1.289 | 20 | - | 2e-10 | - | - | - | - | 4.4989e-08 | 3.114 | 2336.9511 | 1851.4748 | 3.214
| VERIFICA |  |  |  | VERIFICA | [10 empty] | VERIFICA |  |  |  | VERIFICA
| Ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale | [10 empty] | Ha inizio la crescita di muffe |  |  |  | Non si ha condensazione interstiziale

## 15.Inerzia termica (hidden)
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  | Docenti: | Studenti:
15 | CALCOLO DELLE CARATTERISTICHE DI INERZIA TERMICA DELLE PARETI VERTICALI MULTISTRATO IN REGIME VARIABILE |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  | Prof. A. FRATTOLILLO
Foglio 1 |  |  |  |  | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  | Ing. L. DI PILLA
PARETE VERTICALE MULTISTRATO PIANO TERRA
Strati | CARATTERISTICHE TERMOFISICHE E GEOMETRICHE DEI SINGOLI STRATI DELLA PARETE
| Tipo di materiale | Conduttività | Cal. specifico | Densità | Spessore
- | (descrizione) | λ | c | ρ | s
INTERNO | - | [W/m K] | [J/Kg K] | [Kg/m3] | [m]
1 | Intonaco per interni | 0.7 | 1000 | 1500 | 0.03
2 | Blocco di tufo | 0.63 | 840 | 600 | 0.45
3 | Intercapedine d'aria | - | - | - | 0.015
4 | Tavella di laterizio | - | - | - | 0.04
5 | Intercapedine d'aria | - | - | - | 0.015
6 | Mattoni faccia piena a vista | 0.78 | 940 | 1700 | 0.12
ESTERNO
| Spessore totale della muratura |  |  |  | 0.67
RISULTATI | Fattore di decremento (smorzamento) |  |  | - | 0.17804
| Ritardo del fattore di smorzamento (sfasamento) |  |  | [h] | -14.3431
| Capacità termica areica lato interno |  |  | [kJ/ m2 K] | 55.3004 | Verifica secondo disposizioni di Legge: il Dpr 59/2009 impone che il valore del modulo della Trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0,12 W/m2K
| Capacità termica areica lato esterno |  |  | [kJ/ m2 K] | 106.8747
| Trasmittanza termica Periodica |  |  | [W/(m2 K)] | 0.11651 | VERIFICA SODDISFATTA
| Adduttanza termica interna |  |  | [W/(m2 K)] | 3.9711
| Adduttanza termica esterna |  |  | [W/(m2 K)] | 7.7386 | Verifica secondo disposizioni di Legge: il Dpr 59/2009 impone che il valore della Massa superficiale totale sia superiore a 230 Kg/m2
| Massa superficiale totale |  |  | [Kg/m2] | 519 | VERIFICA SODDISFATTA
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  | Docenti: | Studenti:
15 | CALCOLO DELLE CARATTERISTICHE DI INERZIA TERMICA DELLE PARETI VERTICALI MULTISTRATO IN REGIME VARIABILE |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  | Prof. A. FRATTOLILLO
Foglio 2 |  |  |  |  | Corso Impianti Tecnici a.a. 2015/2016 |  | Ing. L. DI PILLA
PARETE VERTICALE MULTISTRATO PIANO PRIMO
Strati | CARATTERISTICHE TERMOFISICHE E GEOMETRICHE DEI SINGOLI STRATI DELLA PARETE
| Tipo di materiale | Conduttività ter. | Calore specifico | Densità | Spessore
- | (descrizione) | λ | c | ρ | s
INTERNO | - | [W/m K] | [J/Kg K] | [Kg/m3] | [m]
1 | Intonaco per interni | 0.7 | 1000 | 1500 | 0.03
2 | Blocco di tufo | 0.63 | 840 | 600 | 0.3
3 | Intercapedine d'aria | - | - | - | 0.015
4 | Tavella di laterizio | - | - | - | 0.04
5 | Intercapedine d'aria | - | - | - | 0.015
6 | Mattoni faccia piena a vista | 0.78 | 940 | 1700 | 0.12
ESTERNO
| Spessore totale della muratura |  |  |  | 0.52
RISULTATI | Fattore di decremento (smorzamento) |  |  | - | 0.33843
| Ritardo del fattore di smorzamento (sfasamento) |  |  | [h] | -11.2503
| Capacità termica areica lato interno |  |  | [kJ/ m2 K] | 58.4501 | Verifica secondo disposizioni di Legge: il Dpr 59/2009 impone che il valore del modulo della Trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0,12 W/m2K
| Capacità termica areica lato esterno |  |  | [kJ/ m2 K] | 109.7081
| Trasmittanza termica Periodica |  |  | [W/(m2 K)] | 0.26234 | VERIFICA NON SODDISFATTA
| Adduttanza termica interna |  |  | [W/(m2 K)] | 4.0014
| Adduttanza termica esterna |  |  | [W/(m2 K)] | 7.7441 | Verifica secondo disposizioni di Legge: il Dpr 59/2009 impone che il valore della Massa superficiale totale sia superiore a 230 Kg/m2
| Massa superficiale totale |  |  | [Kg/m2] | 429 | VERIFICA SODDISFATTA

## 16.Operational rating (hidden)
ALLEGATO | Certificazione energetica di un edificio residenziale |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE |  | Docenti: |  | Studenti:
16 | CONSUMI EFFETTIVI DI COMBUSTIBILE: METODI UNIFICATI DI RILIEVO E DETERMINAZIONE |  |  |  | Facoltà di Ingegneria |  | Prof. DELL'ISOLA M. |  | Gianmarco PARDI
Foglio 1 |  |  |  |  | Corso di Energetica degli Edifici |  | Ing. MASSA F. |  | Maria Paola RISI
CONSUMO EFFETTIVO DI COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO | [5 empty] | CONSUMO EFFETTIVO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ED ALTRI USI
Tipo di combustibile: |  |  | Gasolio
Densità |  |  | 0.835 | [kg/l] |  | PERIODO |  | CONSUMO
Potere calorifico inferiore PCI |  |  | 42.7054 | [MJ/kg] |  | Anno: 2011 |  | [kW h]
[6 empty] | GENNAIO - FEBBRAIO |  | 1373
PERIODO |  | QUANTITA' |  | CONSUMO |  | MARZO - APRILE |  | 1472
Anno: 2011 |  | [l] |  | [kW h] |  | MAGGIO - GIUGNO |  | 1385
NOV. | GEN. | 500 |  | 4952.6355 |  | LUGLIO - AGOSTO |  | 1277
FEB. | APR. | 500 |  | 4952.6355 |  | SETTEMBRE - OTTOBRE |  | 1346
[6 empty] | NOVEMBRE - DICEMBRE |  | 1165
Consumo totale annuo |  |  | 9905.271 | [kW h]
Superficie utile |  |  | 192.5 | [m2] |  | Consumo totale annuo |  | 8018
Ic |  |  | 51.456 | [kW h/m2]

## 17.Efficientamento (hidden)
ALLEGATO | Certificazione energetica di un edificio residenziale |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE |  |  | Docenti: | Studenti:
17 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO |  |  | Facoltà di Ingegneria |  |  | Prof. DELL'ISOLA M. | Gianmarco PARDI
Foglio 1 |  |  |  | Corso di Energetica degli Edifici |  |  | Ing. MASSA F. | Maria Paola RISI
| Tabella confronto dati | EPi | EPacs |  | EPgl | CO2 | CLASSE ENERGETICA EDIFICIO | Percentuale riduzione emissioni CO2
|  | [kW h/m2] | [kW h/m2] |  | [kW h/m2] | [kg CO2/m2 anno]
| SITUAZIONE ATTUALE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | G | -
| PROPOSTA 1 | 147.33 | 19.45 |  | 166.78 | 33.6 | F | #REF!
| PROPOSTA 2 | 162.72 | 45.94 |  | 208.66 | 55.46 | G | #REF!
| PROPOSTA 3 | 107.04 | 19.03 |  | 126.1 | 25.41 | E | #REF!
Di seguito si riporta il confronto tra i valori di Energia Primaria per riscaldamento invernale, produzione di acqua calda sanitaria, Energia Primaria globale ed emissioni di CO2 relativi, i primi, alla attuale situzione del sistema edificio - impianto oggetto di studio, gli altri, invece, alle proposte di Efficientamento Energetico che, precisamente, consistono in:
1. Sostituzione degli attuali impianto di riscaldamento (caldaia a Gasolio) e scaldacqua elettrici con caldaia a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
2. Sostituzione degli attuali serramenti a favore di una tipologia dotata di infisso con triplo vetro basso emissivo (4-12-4-12-4) ed intercapedini riempite di gas Krypton; modifica dell'involucro esterno finalizzata alla realizzazione di un isolamento a cappotto che prevede la presenza di un pannello di Polistirene espanso estruso (spessore 70 cm).
3. Efficientamento realizzato dagli effetti combinati delle proposte su descritte.

## Impianto di riscaldamento
ALLEGATO | Calcolo semplificato del fabbisogno di un edificio |  |  |  |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI |  |  |  |  | Docenti: |  | Studenti:
11 | RISCALDAMENTO da QH,nd |  |  |  |  | Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura |  |  |  |  | Prof. R. RICCIU |  | X
Foglio 1 | [5 empty] | LAB. INTEGR. DI PROG. TECN. (TERMOFISICA DELL'EDIFICIO) a.a. 2017/2018 |  |  |  |  | Ing. D. R. PILIA |  | Y
GENNAIO
|  |  | QH,tr | QH,ve | Qint | Qsol | QH,nd |  |  | QH,nd | Potenza | Numero |  | Numero
|  |  | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | [kW h] | pesi in % | pesi | [W h] | [W] | elementi radianti |  | elementi radianti
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 161.0122 | 28.8773 | 35.9758 | 1.4228 | 153.5594 | 2.407% | 0.024068 | 153559.3537 | 206.397 | 2 | CUCINA | 17 | PIANO PRIMO
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 543.942 | 73.187 | 91.1776 | 5.2019 | 523.503 | 8.205% | 0.082052 | 523502.9579 | 703.633 | 7 | PRANZO - SOGGIORNO
|  | RIPOSTIGLIO | 16.7502 | 11.6472 | 11.4919 | 1.7255 | 15.5576 | 0.2438% | 0.0024384 | 15557.5515 | 20.9107 | 0 | RIPOSTIGLIO
|  | BAGNO 3 | 25.0856 | 10.7559 | 5.7775 | 0.70332 | 29.5458 | 0.4631% | 0.0046309 | 29545.8432 | 39.7122 | 1 | BAGNO 3
|  | LETTO 3 | 114.1324 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 82.0415 | 1.286% | 0.012859 | 82041.4547 | 110.2708 | 1 | LETTO 3
|  | BAGNO 2 | 59.0989 | 39.263 | 13.3999 | 1.7309 | 83.6634 | 1.311% | 0.013113 | 83663.375 | 112.4508 | 1 | BAGNO 2
|  | LETTO 2 | 158.7833 | 26.578 | 33.1114 | 4.133 | 149.1809 | 2.338% | 0.023382 | 149180.9271 | 200.512 | 2 | LETTO 2
|  | BAGNO 1 | 63.0681 | 30.3484 | 14.5102 | 1.4035 | 77.9574 | 1.222% | 0.012219 | 77957.446 | 104.7815 | 1 | BAGNO 1
|  | LETTO 1 | 147.0815 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 108.7888 | 1.705% | 0.017051 | 108788.7912 | 146.2215 | 2 | LETTO 1
|  | DISIMPEGNO | 34.5324 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 30.3951 | 0.4764% | 0.004764 | 30395.1026 | 40.8536 | 0 | DISIMPEGNO
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 161.0122 | 28.8773 | 35.9758 | 2.8673 | 152.156 | 2.385% | 0.023849 | 152156.0446 | 204.5108 | 2 | CUCINA | 17
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 543.942 | 73.187 | 91.1776 | 0.12718 | 528.4327 | 8.283% | 0.082825 | 528432.6734 | 710.259 | 7 | PRANZO - SOGGIORNO
|  | RIPOSTIGLIO | 16.7502 | 11.6472 | 11.4919 | 1.7255 | 15.5576 | 0.2438% | 0.0024384 | 15557.5515 | 20.9107 | 0 | RIPOSTIGLIO
|  | BAGNO 3 | 27.7053 | 10.7559 | 5.7775 | 4.8225 | 28.164 | 0.4414% | 0.0044144 | 28164.036 | 37.8549 | 1 | BAGNO 3
|  | LETTO 3 | 114.1324 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 82.0415 | 1.286% | 0.012859 | 82041.4547 | 110.2708 | 1 | LETTO 3
|  | BAGNO 2 | 59.0989 | 39.263 | 13.3999 | 1.7309 | 83.6634 | 1.311% | 0.013113 | 83663.375 | 112.4508 | 1 | BAGNO 2
|  | LETTO 2 | 158.7833 | 26.578 | 33.1114 | 8.291 | 145.1417 | 2.275% | 0.022749 | 145141.7259 | 195.083 | 2 | LETTO 2
|  | BAGNO 1 | 63.0681 | 30.3484 | 14.5102 | 9.6294 | 69.9666 | 1.097% | 0.010966 | 69966.5946 | 94.0411 | 1 | BAGNO 1
|  | LETTO 1 | 147.0815 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 108.7888 | 1.705% | 0.017051 | 108788.7912 | 146.2215 | 2 | LETTO 1
|  | DISIMPEGNO | 34.5324 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 30.3951 | 0.4764% | 0.004764 | 30395.1026 | 40.8536 | 0 | DISIMPEGNO
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 121.1611 | 28.8773 | 35.9758 | 6.8495 | 108.4365 | 1.7% | 0.016996 | 108436.4982 | 145.748 | 2 | CUCINA | 14 | PIANO TIPO (INTERMENDIO)
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 443.0439 | 73.187 | 91.1776 | 25.7609 | 402.6332 | 6.311% | 0.063108 | 402633.1747 | 541.1736 | 5 | PRANZO - SOGGIORNO
|  | RIPOSTIGLIO | 4.0486 | 11.6472 | 11.4919 | 8.4534 | -3.6797 | -0.05767% | -0.00057674 | -3679.6753 | -4.9458 | 0 | RIPOSTIGLIO
|  | BAGNO 3 | 21.2751 | 10.7559 | 5.7775 | 3.4666 | 23.0511 | 0.3613% | 0.003613 | 23051.0844 | 30.9826 | 1 | BAGNO 3
|  | LETTO 3 | 72.2966 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 40.2057 | 0.6302% | 0.0063017 | 40205.6651 | 54.0399 | 1 | LETTO 3
|  | BAGNO 2 | 44.2539 | 39.263 | 13.3999 | 8.4587 | 62.2828 | 0.9762% | 0.009762 | 62282.7586 | 83.7134 | 1 | BAGNO 2
|  | LETTO 2 | 122.1075 | 26.578 | 33.1114 | 20.352 | 96.7495 | 1.516% | 0.015164 | 96749.5434 | 130.0397 | 2 | LETTO 2
|  | BAGNO 1 | 47.0324 | 30.3484 | 14.5102 | 6.93 | 56.5531 | 0.8864% | 0.008864 | 56553.1395 | 76.0123 | 1 | BAGNO 1
|  | LETTO 1 | 92.9411 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 54.6484 | 0.8565% | 0.0085654 | 54648.3576 | 73.4521 | 1 | LETTO 1
|  | DISIMPEGNO | 7.3828 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 3.2455 | 0.05087% | 0.00050869 | 3245.501 | 4.3622 | 0 | DISIMPEGNO
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 121.1611 | 28.8773 | 35.9758 | 13.9203 | 101.5677 | 1.592% | 0.015919 | 101567.7212 | 136.5158 | 2 | CUCINA | 13
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 443.0439 | 73.187 | 91.1776 | 37.8669 | 390.8731 | 6.126% | 0.061264 | 390873.0762 | 525.367 | 5 | PRANZO - SOGGIORNO
|  | RIPOSTIGLIO | 4.0486 | 11.6472 | 11.4919 | 8.4534 | -3.6797 | -0.05767% | -0.00057674 | -3679.6753 | -4.9458 | 0 | RIPOSTIGLIO
|  | BAGNO 3 | 21.2751 | 10.7559 | 5.7775 | 23.8622 | 3.2381 | 0.05075% | 0.00050753 | 3238.1138 | 4.3523 | 1 | BAGNO 3
|  | LETTO 3 | 72.2966 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 40.2057 | 0.6302% | 0.0063017 | 40205.6651 | 54.0399 | 1 | LETTO 3
|  | BAGNO 2 | 44.2539 | 39.263 | 13.3999 | 8.4587 | 62.2828 | 0.9762% | 0.009762 | 62282.7586 | 83.7134 | 1 | BAGNO 2
|  | LETTO 2 | 122.1075 | 26.578 | 33.1114 | 40.7864 | 76.8989 | 1.205% | 0.012053 | 76898.8773 | 103.3587 | 1 | LETTO 2
|  | BAGNO 1 | 47.0324 | 30.3484 | 14.5102 | 47.7087 | 16.9394 | 0.2655% | 0.002655 | 16939.3582 | 22.768 | 1 | BAGNO 1
|  | LETTO 1 | 92.9411 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 54.6484 | 0.8565% | 0.0085654 | 54648.3576 | 73.4521 | 1 | LETTO 1
|  | DISIMPEGNO | 7.3828 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 3.2455 | 0.05087% | 0.00050869 | 3245.501 | 4.3622 | 0 | DISIMPEGNO
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 148.5488 | 28.8773 | 35.9758 | 1.4228 | 141.0959 | 2.211% | 0.022115 | 141095.9401 | 189.6451 | 2 | CUCINA | 16 | PIANO ULTIMO
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 512.4262 | 73.187 | 91.1776 | 5.2019 | 491.9872 | 7.711% | 0.077113 | 491987.1923 | 661.2731 | 6 | PRANZO - SOGGIORNO
|  | RIPOSTIGLIO | 12.781 | 11.6472 | 11.4919 | 1.7255 | 11.5883 | 0.1816% | 0.0018163 | 11588.3115 | 15.5757 | 0 | RIPOSTIGLIO
|  | BAGNO 3 | 25.6413 | 10.7559 | 5.7775 | 0.70332 | 30.1015 | 0.4718% | 0.004718 | 30101.5368 | 40.4591 | 1 | BAGNO 3
|  | LETTO 3 | 101.0339 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 68.943 | 1.081% | 0.010806 | 68942.9627 | 92.6653 | 1 | LETTO 3
|  | BAGNO 2 | 54.4152 | 39.263 | 13.3999 | 1.7309 | 78.9797 | 1.238% | 0.012379 | 78979.6718 | 106.1555 | 1 | BAGNO 2
|  | LETTO 2 | 147.2725 | 26.578 | 33.1114 | 4.133 | 137.6701 | 2.158% | 0.021578 | 137670.1311 | 185.0405 | 2 | LETTO 2
|  | BAGNO 1 | 58.0669 | 30.3484 | 14.5102 | 1.4035 | 72.9562 | 1.143% | 0.011435 | 72956.2036 | 98.0594 | 1 | BAGNO 1
|  | LETTO 1 | 130.1725 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 91.8798 | 1.44% | 0.014401 | 91879.8288 | 123.4944 | 2 | LETTO 1
|  | DISIMPEGNO | 34.5324 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 30.3951 | 0.4764% | 0.004764 | 30395.1026 | 40.8536 | 0 | DISIMPEGNO
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 148.5488 | 28.8773 | 35.9758 | 2.8673 | 139.6926 | 2.19% | 0.021895 | 139692.631 | 187.7589 | 2 | CUCINA | 16
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 512.4262 | 73.187 | 91.1776 | 7.7743 | 489.4883 | 7.672% | 0.076721 | 489488.2986 | 657.9144 | 6 | PRANZO - SOGGIORNO
|  | RIPOSTIGLIO | 12.781 | 11.6472 | 11.4919 | 1.7255 | 11.5883 | 0.1816% | 0.0018163 | 11588.3115 | 15.5757 | 0 | RIPOSTIGLIO
|  | BAGNO 3 | 25.6413 | 10.7559 | 5.7775 | 4.8225 | 26.1 | 0.4091% | 0.0040908 | 26100.0312 | 35.0807 | 1 | BAGNO 3
|  | LETTO 3 | 101.0339 | 4.6375 | 37.8086 | 0 | 68.943 | 1.081% | 0.010806 | 68942.9627 | 92.6653 | 1 | LETTO 3
|  | BAGNO 2 | 54.4152 | 39.263 | 13.3999 | 1.7309 | 78.9797 | 1.238% | 0.012379 | 78979.6718 | 106.1555 | 1 | BAGNO 2
|  | LETTO 2 | 147.2725 | 26.578 | 33.1114 | 8.291 | 133.6309 | 2.094% | 0.020945 | 133630.9299 | 179.6115 | 2 | LETTO 2
|  | BAGNO 1 | 58.0669 | 30.3484 | 14.5102 | 9.6294 | 64.9654 | 1.018% | 0.010182 | 64965.3522 | 87.319 | 1 | BAGNO 1
|  | LETTO 1 | 130.1725 | 9.2244 | 48.9145 | 0 | 91.8798 | 1.44% | 0.014401 | 91879.8288 | 123.4944 | 2 | LETTO 1
|  | DISIMPEGNO | 34.5324 | 19.6802 | 24.5179 | 0 | 30.3951 | 0.4764% | 0.004764 | 30395.1026 | 40.8536 | 0 | DISIMPEGNO
|  |  | 7050.4605 | 1525.194 | 1900.112 | 360.0044 | 6380.106 | 100% | 1 | 6380105.9546 | 8575.4112 | 93 |  | 425
La tabella è stata elaborata tenendo conto del coefficiente FT per la definizione della Potenza nominale
tenendo presenti le seguenti condizioni di installazione ed altezza:
- temperature coincidenti con le condizioni standard (DT=60°C) per acqua ed aria
- altitudine località edificio 50 m sul livello del mare
- installazione con mensola
- radiatore verniciato ad olio
- attacchi standard
SCELTA DELLA CALDAIA
|  | Potenza dispersa | [15 empty] | Fattori correttivi: |  |  |  |  | [m]
| potenza | radiatori | trasmissione |  | caldaia | coeff. |  | potenza nominale | [9 empty] | -altitudine località edificio sul livello del mare |  |  |  |  | 4 |  | Falt = | 1
[8 empty] | di caldaia Pn | [12 empty] | - installazione con mensola Finst |  |  |  | Fist = | 0.95
| 8575.4112 | 0.8 | 0.8 |  | 0.9 | 0.576 |  | 14887.8667 | [12 empty] | - radiatore verniciato ad olio Fvernice |  |  |  | Fvern = | 1
| [W] | [6 empty] | [W] | [12 empty] | - attacchi standard Fattacchi |  |  |  | Fatt = | 1
[24 empty] | Fcorrettivo = |  | 0.95
| PORTATA TOTALE DELL'IMPIANTO Gt e PERDITE DI CARICO | [18 empty] | Potenza nominale = |  | 123 | [W]
[20 empty] | Fcorrettivo = |  | 0.95
| Si converte la potenza da W a kcal/h | [17 empty] | Potenza effettiva radiatore = |  |  | 116.85 | [W]
| Pn = | 12803.5654 | kcal/h
portata (massa/tempo) |  | = | Potenza/ Cs*DT |  | Cs Calore specifico
DT = temp mandata e ritorno
Portata impianto | Gt = | 1280.3565 | kg/h | = | 1280.3565 | l/h |  |  |  |  | Vedi Tabella perd. di carico cont | [18 empty] | VEDI TABELLE
Perdite di carico continue e localizzate lungo i rami e lungo il ramo più sfavorito
[11 empty] | Øe 10 Øi 8 |  |  |  | perd. di carico cont. |  | perd. di carico cont. |  | numero radiatori | ξradiatore = | numero | ξcur.str. = | numero | ξcur.nor.= | numero | ξcur.larg.= | perd. di carico localiz. | numero | ξracc. = | numero | ξrestr. = | numero | ξcaldaia.= | perd. di carico localiz. | perd. di carico localiz. |  | perd. di carico continue +
|  |  | Num. el. Rad. |  | Potenza |  | Potenza |  | Portata radiatori |  | perd. di carico cont/m |  | velocità | lunghezza | rami nel piano |  | per ramo dalla caldaia |  |  |  | curve |  | curve |  | curve |  | rami nel piano | raccordi |  | restring. |  |  |  | dalla caldaia al piano | totali |  | localizzate
[5 empty] | [W] |  | [kcal/h] |  | [l/h] |  | mm c.a./m |  | [m/s] | [m] | mm c.a. |  | mm c.a. |  |  |  | strette |  | normali |  | larghe |  | mm c.a. | [6 empty] | mm c.a. | mm c.a. |  | mm c.a.
PIANO PRIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 2 |  | 206.397 |  | 177.5014 |  | 17.7501 |  | 4 |  | 0.12 | 10.7 | 42.8 |  | 72.8 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 375 | 377.16 |  | 449.96
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 7 |  | 703.633 |  | 605.1244 |  | 60.5124 |  | 24 |  | 0.33 | 6.5 | 156 |  | 186 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 16.335 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 375 | 391.335 |  | 577.335
|  | RIPOSTIGLIO | 0 |  | 20.9107 |  | 17.9832 |  | 1.7983 |  | 2 |  | 0.08 | 5.7 | 11.4 |  | 41.4 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 41.4
|  | BAGNO 3 | 1 |  | 39.7122 |  | 34.1525 |  | 3.4152 |  | 2 |  | 0.08 | 5.2 | 10.4 |  | 40.4 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.44 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 375 | 376.44 |  | 416.84
|  | LETTO 3 | 1 |  | 110.2708 |  | 94.8329 |  | 9.4833 |  | 2 |  | 0.08 | 6.24 | 12.48 |  | 42.48 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 375 | 375.96 |  | 418.44
|  | BAGNO 2 | 1 |  | 112.4508 |  | 96.7077 |  | 9.6708 |  | 2 |  | 0.08 | 8 | 16 |  | 46 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 375 | 375.96 |  | 421.96
|  | LETTO 2 | 2 |  | 200.512 |  | 172.4403 |  | 17.244 |  | 4 |  | 0.12 | 5 | 20 |  | 50 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 375 | 377.16 |  | 427.16
|  | BAGNO 1 | 1 |  | 104.7815 |  | 90.1121 |  | 9.0112 |  | 2 |  | 0.08 | 5.5 | 11 |  | 41 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 375 | 375.96 |  | 416.96
|  | LETTO 1 | 2 |  | 146.2215 |  | 125.7505 |  | 12.575 |  | 6 |  | 0.15 | 0 | 0 |  | 30 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.375 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 317.4 | 320.775 |  | 350.775
|  | DISIMPEGNO | 0 |  | 40.8536 |  | 35.1341 |  | 3.5134 |  | 2 |  | 0.08 | 3 | 6 |  | 36 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 317.4 | 318.36 |  | 354.36
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 2 |  | 204.5108 |  | 175.8793 |  | 17.5879 |  | 4 |  | 0.12 | 10.7 | 42.8 |  | 72.8 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 317.4 | 319.56 |  | 392.36
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 7 |  | 710.259 |  | 610.8227 |  | 61.0823 |  | 24 |  | 0.33 | 6.5 | 156 |  | 186 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 16.335 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 317.4 | 333.735 |  | 519.735
|  | RIPOSTIGLIO | 0 |  | 20.9107 |  | 17.9832 |  | 1.7983 |  | 2 |  | 0.08 | 5.7 | 11.4 |  | 41.4 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 41.4
|  | BAGNO 3 | 1 |  | 37.8549 |  | 32.5552 |  | 3.2555 |  | 2 |  | 0.08 | 5.2 | 10.4 |  | 40.4 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.44 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 317.4 | 318.84 |  | 359.24
|  | LETTO 3 | 1 |  | 110.2708 |  | 94.8329 |  | 9.4833 |  | 2 |  | 0.08 | 6.24 | 12.48 |  | 42.48 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 317.4 | 318.36 |  | 360.84
|  | BAGNO 2 | 1 |  | 112.4508 |  | 96.7077 |  | 9.6708 |  | 2 |  | 0.08 | 8 | 16 |  | 46 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 317.4 | 318.36 |  | 364.36
|  | LETTO 2 | 2 |  | 195.083 |  | 167.7713 |  | 16.7771 |  | 4 |  | 0.12 | 5 | 20 |  | 50 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 515.4975 |  | 565.4975
|  | BAGNO 1 | 1 |  | 94.0411 |  | 80.8754 |  | 8.0875 |  | 2 |  | 0.08 | 5.5 | 11 |  | 41 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 555.2975
|  | LETTO 1 | 2 |  | 146.2215 |  | 125.7505 |  | 12.575 |  | 2 |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 30 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 609.3375 |  | 639.3375
|  | DISIMPEGNO | 0 |  | 40.8536 |  | 35.1341 |  | 3.5134 |  | 2 |  | 0.08 | 3 | 6 |  | 36 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 550.2975
PIANO TIPO (INTERMENDIO) | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 2 |  | 145.748 |  | 125.3433 |  | 12.5343 |  | 2 |  | 0.08 | 10.7 | 21.4 |  | 73.9 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 588.1975
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 5 |  | 541.1736 |  | 465.4093 |  | 46.5409 |  | 16 |  | 0.27 | 6.5 | 104 |  | 156.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 10.935 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 524.2725 |  | 680.7725
|  | RIPOSTIGLIO | 0 |  | -4.9458 |  | -4.2534 |  | -0.42534 |  | 2 |  | 0.08 | 5.7 | 11.4 |  | 63.9 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 63.9
|  | BAGNO 3 | 1 |  | 30.9826 |  | 26.6451 |  | 2.6645 |  | 2 |  | 0.08 | 5.2 | 10.4 |  | 62.9 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.44 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 273.78 | 275.22 |  | 338.12
|  | LETTO 3 | 1 |  | 54.0399 |  | 46.4743 |  | 4.6474 |  | 2 |  | 0.08 | 6.24 | 12.48 |  | 64.98 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 579.2775
|  | BAGNO 2 | 1 |  | 83.7134 |  | 71.9935 |  | 7.1994 |  | 2 |  | 0.08 | 8 | 16 |  | 68.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 582.7975
|  | LETTO 2 | 2 |  | 130.0397 |  | 111.8341 |  | 11.1834 |  | 2 |  | 0.08 | 5 | 10 |  | 62.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 576.7975
|  | BAGNO 1 | 1 |  | 76.0123 |  | 65.3706 |  | 6.5371 |  | 2 |  | 0.08 | 5.5 | 11 |  | 63.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 577.7975
|  | LETTO 1 | 1 |  | 73.4521 |  | 63.1688 |  | 6.3169 |  | 2 |  | 0.08 | 0 | 0 |  | 52.5 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 566.7975
|  | DISIMPEGNO | 0 |  | 4.3622 |  | 3.7515 |  | 0.37515 |  | 2 |  | 0.08 | 3 | 6 |  | 58.5 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 273.78 | 274.74 |  | 333.24
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 2 |  | 136.5158 |  | 117.4035 |  | 11.7404 |  | 2 |  | 0.08 | 10.7 | 21.4 |  | 73.9 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 588.1975
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 5 |  | 525.367 |  | 451.8157 |  | 45.1816 |  | 16 |  | 0.27 | 6.5 | 104 |  | 156.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 10.935 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 524.2725 |  | 680.7725
|  | RIPOSTIGLIO | 0 |  | -4.9458 |  | -4.2534 |  | -0.42534 |  | 2 |  | 0.08 | 5.7 | 11.4 |  | 63.9 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 63.9
|  | BAGNO 3 | 1 |  | 4.3523 |  | 3.743 |  | 0.3743 |  | 2 |  | 0.08 | 5.2 | 10.4 |  | 62.9 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.44 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 273.78 | 275.22 |  | 338.12
|  | LETTO 3 | 1 |  | 54.0399 |  | 46.4743 |  | 4.6474 |  | 2 |  | 0.08 | 6.24 | 12.48 |  | 64.98 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 579.2775
|  | BAGNO 2 | 1 |  | 83.7134 |  | 71.9935 |  | 7.1994 |  | 2 |  | 0.08 | 8 | 16 |  | 68.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 582.7975
|  | LETTO 2 | 1 |  | 103.3587 |  | 88.8885 |  | 8.8888 |  | 2 |  | 0.08 | 5 | 10 |  | 62.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 576.7975
|  | BAGNO 1 | 1 |  | 22.768 |  | 19.5804 |  | 1.958 |  | 2 |  | 0.08 | 5.5 | 11 |  | 63.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 577.7975
|  | LETTO 1 | 1 |  | 73.4521 |  | 63.1688 |  | 6.3169 |  | 2 |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 52.5 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 609.3375 |  | 661.8375
|  | DISIMPEGNO | 0 |  | 4.3622 |  | 3.7515 |  | 0.37515 |  | 2 |  | 0.08 | 3 | 6 |  | 58.5 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 273.78 | 274.74 |  | 333.24
PIANO ULTIMO | APPARTAMENTO 1 | CUCINA | 2 |  | 189.6451 |  | 163.0948 |  | 16.3095 |  | 4 |  | 0.12 | 10.7 | 42.8 |  | 140.3 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 515.4975 |  | 655.7975
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 6 |  | 661.2731 |  | 568.6949 |  | 56.8695 |  | 24 |  | 0.33 | 6.5 | 156 |  | 253.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 16.335 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 529.6725 |  | 783.1725
|  | RIPOSTIGLIO | 0 |  | 15.5757 |  | 13.3951 |  | 1.3395 |  | 2 |  | 0.08 | 5.7 | 11.4 |  | 108.9 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 108.9
|  | BAGNO 3 | 1 |  | 40.4591 |  | 34.7948 |  | 3.4795 |  | 2 |  | 0.08 | 5.2 | 10.4 |  | 107.9 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.44 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 273.78 | 275.22 |  | 383.12
|  | LETTO 3 | 1 |  | 92.6653 |  | 79.6921 |  | 7.9692 |  | 2 |  | 0.08 | 6.24 | 12.48 |  | 109.98 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 624.2775
|  | BAGNO 2 | 1 |  | 106.1555 |  | 91.2937 |  | 9.1294 |  | 2 |  | 0.08 | 8 | 16 |  | 113.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 627.7975
|  | LETTO 2 | 2 |  | 185.0405 |  | 159.1348 |  | 15.9135 |  | 4 |  | 0.12 | 5 | 20 |  | 117.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 515.4975 |  | 632.9975
|  | BAGNO 1 | 1 |  | 98.0594 |  | 84.3311 |  | 8.4331 |  | 2 |  | 0.08 | 5.5 | 11 |  | 108.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 622.7975
|  | LETTO 1 | 2 |  | 123.4944 |  | 106.2052 |  | 10.6205 |  | 2 |  | 0.08 | 0 | 0 |  | 97.5 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 611.7975
|  | DISIMPEGNO | 0 |  | 40.8536 |  | 35.1341 |  | 3.5134 |  | 2 |  | 0.08 | 3 | 6 |  | 103.5 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 273.78 | 274.74 |  | 378.24
| APPARTAMENTO 2 | CUCINA | 2 |  | 187.7589 |  | 161.4727 |  | 16.1473 |  | 4 |  | 0.12 | 10.7 | 42.8 |  | 140.3 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 515.4975 |  | 655.7975
|  | PRANZO - SOGGIORNO | 6 |  | 657.9144 |  | 565.8064 |  | 56.5806 |  | 24 |  | 0.33 | 6.5 | 156 |  | 253.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 16.335 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 529.6725 |  | 783.1725 | circuito più sfavorito
|  | RIPOSTIGLIO | 0 |  | 15.5757 |  | 13.3951 |  | 1.3395 |  | 2 |  | 0.08 | 5.7 | 11.4 |  | 108.9 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 108.9
|  | BAGNO 3 | 1 |  | 35.0807 |  | 30.1694 |  | 3.0169 |  | 2 |  | 0.08 | 5.2 | 10.4 |  | 107.9 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.44 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 273.78 | 275.22 |  | 383.12
|  | LETTO 3 | 1 |  | 92.6653 |  | 79.6921 |  | 7.9692 |  | 2 |  | 0.08 | 6.24 | 12.48 |  | 109.98 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 624.2775
|  | BAGNO 2 | 1 |  | 106.1555 |  | 91.2937 |  | 9.1294 |  | 2 |  | 0.08 | 8 | 16 |  | 113.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 627.7975
|  | LETTO 2 | 2 |  | 179.6115 |  | 154.4659 |  | 15.4466 |  | 4 |  | 0.12 | 5 | 20 |  | 117.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 515.4975 |  | 632.9975
|  | BAGNO 1 | 1 |  | 87.319 |  | 75.0944 |  | 7.5094 |  | 2 |  | 0.08 | 5.5 | 11 |  | 108.5 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 514.2975 |  | 622.7975
|  | LETTO 1 | 2 |  | 123.4944 |  | 106.2052 |  | 10.6205 |  | 2 |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 97.5 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 513.3375 | 609.3375 |  | 706.8375
|  | DISIMPEGNO | 0 |  | 40.8536 |  | 35.1341 |  | 3.5134 |  | 2 |  | 0.08 | 3 | 6 |  | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 273.78 | 274.74 |  | 274.74
[11 empty] | DA CERCARE IN TAB. |  |  | DA MISURARE
[9 empty] | Portata |  | perd. di carico cont/m |  | velocità | lunghezza | perd. di carico cont | [20 empty] | max | 783.1725
[9 empty] | [l/h] |  | mm c.a./m |  | [m/s] | [m] | mm c.a.
[5 empty] | PIANO PRIMO |  |  |  | 1280.3565 |  | 60 |  | 1 | 0.5 | 30 |  | Øe 22 Øi 20
[5 empty] | PIANO TIPO (INTERMENDIO) |  |  |  | 991.5514 |  | 45 |  | 0.92 | 0.5 | 22.5 |  | Øe 22 Øi 20
[5 empty] | PIANO ULTIMO |  |  |  | 807.7211 |  | 90 |  | 1.17 | 0.5 | 45 |  | Øe 18 Øi 16
SCELTA DELLA POMPA (CIRCOLATORE) per un impianto di rscaldamento standard
La somma delle perdite di pressione ripartite (continue) e delle perdite di pressione localizzate nel circuito idraulico
più sfavorito consente di determinare la prevalenza della pompa di circolazione dell’impianto:
[5 empty] | 783.1725 | mm c.a. | = | 0.78317 | m c.a.
La pompa di circolazione avrà quindi queste caratteristiche: | [6 empty] | CALO DI |  | POTENZA TERMICA RICHIESTA DALL'IMPIANTO (W)
[7 empty] | PRESSIONE |  | 8139,5-16279 |  |  |  | 17442-25581 |  |  |  | 26744-34884
| · Portata = |  | 1280.3565 | l/h | 1.2804 | m³/h | NELL'IMPIANTO
[7 empty] | (m colonna acqua) |  | filettato |  |  |  | filettato |  |  |  | filettato
| · Prevalenza = |  | 0.78317 | m c.a. |  |  | 1 |  | EVOTRON 40/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 40/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 40/EVOSTA 40-70
[7 empty] | 2 |  | EVOTRON 40/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 40/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 40/EVOSTA 40-70
| · Potenza termica = |  | 14887.8667 | W |  |  | 3 |  | EVOTRON 40/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 40/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 60/EVOSTA 40-70
[7 empty] | 4 |  | EVOTRON 60/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 60/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 60/EVOSTA 40-70
| · Potenza elettrica = |  | 5-27 | W |  |  | 5 |  | EVOTRON 60/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 60/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 80
[7 empty] | 6 |  | EVOTRON 60/EVOSTA 40-70 |  |  |  | EVOTRON 80 |  |  |  | EVOTRON 80
[7 empty] | 7 |  | EVOTRON 80 |  |  |  | EVOPLUS 80 |  |  |  | EVOPLUS 80
[7 empty] | 8 |  | EVOTRON 80 |  |  |  | EVOPLUS 110 |  |  |  | EVOPLUS 110
Calcolo Vaso di espansione:
intero edificio
| singolo appartamento | [7 empty] | dimensionamento tubatura di mandata partendo dalla potenza termica richiesta
| Volume acqua tubi | Volume acqua elementi radianti | Volume acqua collettore |  | n° appartmenti per piano | n° piani | Litri impianto appartamenti |  | salto termico radiatori | portata tubazioni di mandata | fattore conversione [l/h] in [m3/s] | portata tubazioni di mandata | Velocità max dento tubazione | dimensiomanento tubazioni di mandata | diametro di calcolo tubo | Lunghezza tubazione da caldaia | Volume acqua tubi mandata | Volume acqua tubi ritorno | Volume acqua tubi colonna |  | volume totale dell'impianto
| Lunghezza tubi *diametro interno | n°elementi * litri elemento | [6 empty] | Dt | GT |  | GT | v |  |  |  | Lunghezza tubi *diametro interno | Lunghezza tubi *diametro interno | mandata + ritorno |  | Va
| [litri] | [litri] | [litri] |  |  |  | [litri] |  | [°C] | [l/h] |  | [m3/s] | [m/s] | [mm2] | [mm] | [m] | [litri] | [litri] | [litri] |  | [litri]
| 16.8409 | 18.6 | 0.2 |  | 2 | 7 | 498.9733 |  | 10 | 739.2596 | 2.7778e-07 | 0.00020535 | 1 | 205.3499 | 16.1697 | 27 | 5.5444 | 5.5444 | 11.0889 |  | 510.0622
| piano | 1+2
| Disl v-v | 9 | m
| Patm | 1 | bar | Pa = pressione atmosferica assoluta, in bar;
| Pidr | 1.7 | bar | pressione di mandata rete
| Ptar | 3.5 | bar | pressione di taratura della valvola di sicurezza
| Pi | 3 | bar | P1 = pressione assoluta iniziale , misurata in bar, corrispondente alla pressione idrostatica nel punto in cui viene installato il vaso (o alla pressione di reintegro del gruppo di riempimento) aumentata di una quantità stabilita dal progettista e comunque non inferiore a 0,15 bar; Tale valore iniziale di pressione assoluta non potrà essere inferiore a 1.5 bar;
| Pf | 5.4 | bar | P2 = pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, in bar, diminuita di una quantità corrispondente al dislivello di quota esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza, se quest'ultima è posta più in basso ovvero aumentata se posta più in alto;
| Va | 510.0622 | l | VA =volume totale dell'impianto, in litri;
| Tm | 70 | °C | Utilizzare sempre la temperatura del termostato di blocco | [5 empty] | tm = temperatura massima ammissibile in°C riferita al l’intervento dei dispositivi di sicurezza.
| n | 2.221 |  | n = 0,31 + 3,9 x10-4.tm 2 ;
| Ve | 11.3285 | l | VE =VA . n/100, volume di espansione in litri, ove:
| Vn≥ | 25.4891 |  | Vn = volume nominale del vaso, in litri;
1 vaso di espanione
| Litri vaso | n° vasi | Litri vasi | max |  | verifica
| 24 | 1 | 24 | 26.4 | > | 25.4891 | ok
Vasi di espansione a membrana disponibili in commercio
| [l] |  | [l] |  | [l]
| 5 | per volumi teorici richiesti da | 4.5 | a | 5.5
| 8 | " | 7.2 | a | 8.8
| 12 | " | 10.8 | a | 13.2
| 18 | " | 16.2 | a | 19.8
| 24 | " | 21.6 | a | 26.4
| 35 | " | 31.5 | a | 38.5
| 50 | " | 45 | a | 55
| 80 | " | 72 | a | 88
| 105 | " | 94.5 | a | 115.5
| 150 | " | 135 | a | 165
| 200 | " | 180 | a | 220
| 250 | " | 225 | a | 275
| 300 | " | 270 | a | 330